PAGE  
2

                                                                               Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                   от 14.05.2014  № 557
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  разработку проектно-сметной документации по объекту: 
«Капитальный ремонт здания пристройки, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Литовская, 5, для размещения 
Многофункционального центра  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
	
	Перечень требований.
	Содержание требований.

	1.
	Функциональное назначение объекта, основные  технико-экономические показатели, этажность и др.
	  Здание является пристроенной частью к многоквартирному жилому дому  – одноэтажное, кирпичное, общей площадью 1 этажа - 342,6 м2.  Высота помещений -  3,0 м.

Проектом предусмотреть капитальный ремонт здания, с целью размещения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)  с   центральным входом со стороны главного фасада по ул. Октябрьская. 

	2.
	Уровень ответственности
	   II нормальный, в соответствии с ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический  регламент безопасности зданий и сооружений».

	3.
	Указание о выделении этапов строительства и пусковых комплексов.
	   Не требуется.

	4.
	Стадийность проектирования
	 Проектная и рабочая документация одновременно (Письмо министерства                      регионального развития РФ от 22.06.2009 № 19088-СК/08).

	5.
	Требования к архитектурно-планировочным решениям

 
	   По результатам обследования, выполнить проектную и рабочую  документацию  на  капитальный ремонт здания,  для размещения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).   

   Документацию выполнить с учетом требований Федерального закона от 27.07.2010          № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановления Правительства РФ                        от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".    

   Помещение МФЦ должно быть организационно разделено на два сектора - сектор информирования и ожидания и сектор приема заявителей. Организация помещения должна обеспечивать конфиденциальность общения заявителя с оператором.

    В секторе информирования и ожидания должна быть предусмотрена возможность для размещения:

   а) специально оборудованного рабочего места, предназначенного для информирования заявителей; 

   б)  информационных стендов, электронных табло, телевизионных панелей, электронных информационных киосков;

   в) программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре;

   г) программно-аппаратного комплекса со справочно-правовой системой;

   д) платежных терминалов (терминала для электронной оплаты), представляющего собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных государственных и муниципальных услуг;

   е)  терминалов электронной системы управления очередью.

    В секторе информирования и ожидания должна быть предусмотрена зона ожидания для посетителей с детьми.

    Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, позволяющими заявителям общаться с оператором сидя.

   Выполнить перепланировку помещений здания в соответствии с планируемым штатным расписанием МФЦ, с учетом требований, установленных Правилами организации деятельности МФЦ, а также руководством по фирменному стилю, утвержденному Министерством экономического развития РФ. 

   Поэтажный план здания с указанием размеров и экспликации помещений согласовать с  заказчиком.

   Требования к серверной:

 - помещение серверной должно отвечать противопожарным требованиям с пределом огнестойкости ЕI60;

В соответствии с требованиями помещение серверной должно быть без оконных проемов с глухими стенами. В помещении серверной, а также на пути транспортировки оборудования, ширина дверей должна быть не менее 910 мм.
Материал покрытия пола должен иметь электрическое сопротивление относительно земли от 1,0 (минимум) до 20 МОм (максимум) при изменениях относительной влажности от 20 до 60% и температуры от +18 до +24 °С, а также обладать повышенной износостойкостью, плохой возгораемостью, повышенной стойкостью к царапанью и выкрашиванию. Поверхности под фальшполом должны окрашиваться или герметизироваться для предотвращения отслаивания и пыления штукатурки или бетона перекрытия. В помещении серверной не должно проходить никаких магистралей и ответвлений инженерных систем, включая общую хозяйственную канализацию, холодное и горячее водоснабжение, общую вентиляцию, за исключением систем, располагаемых в самой серверной.

- потолочное перекрытие должен иметь гидроизоляцию, чтобы исключить протечку воды

   Отделка вспомогательных, технических помещений, бытовых помещений и рабочих кабинетов:

 - стены – ГВЛ, водоэмульсионная окраска, в санузлах керамическая плитка;

 - полы – плитка, коммерческий линолеум;

 - потолки – подвесные типа «армстронг», гипсокартонные листы, реечные алюминиевые, водоэмульсионная окраска.

       Внутренние двери – деревянные или в соответствии с назначением помещений.

	6.
	Требования к конструктивным решениям
	Предусмотреть устройство тамбура главного входа в здание. Выполнить двухскатную кровлю с неорганизованным водостоком. Материал отделки и конструктивные  решения по кровле, согласовать с заказчиком.  

Материал отделки стен фасадов здания согласовать с заказчиком.
Выполнить конструктивные решения по новым планировочным решениям: 

- запасной выход из помещений  МФЦ выполнить из сектора ожидания либо информирования и приема заявителей с шириной дверного проема не менее 1.2 м. с установкой противопожарной двери; 

- помещение тамбура главного входа выполнить путем устройства  каркаса из алюминиевого профиля с заполнением нижней части сэндвич плитами 24 мм цвет белый и верхняя часть стеклопакет. 

Предусмотреть:

- устройство вывески на фасаде здания в виде светового баннерного короба, фасадные таблички о режиме работы, элементы экстерьера.

-   Двери в зависимости от назначения помещения: 

установить деревянные – в кабинете руководителя и сотрудников по организации сбора информации и обработке документов, в туалетах; 

установить металлические – в помещении архива; 

на центральный вход и выход в МФЦ; 

дверь ПВХ в помещении тамбура: верхняя часть стеклопакет, нижняя глухая; 

установить противопожарные двери – в запасной выход из МФЦ и в серверное помещение. 

-   Замену оконных блоков на блоки ПВХ (предусмотреть декоративные металлические решетки); 

   Карточку основных технических решений, ведомость отделки помещений предоставить  заказчику для согласования.

	7.
	Основные требования к инженерному обеспечению,   инженерному оборудованию.  
	Технические условия на присоединение к инженерным  сетям  предоставляет Заказчик.

Подключение к внутриплощадочным сетям выполнить в установленном порядке, в соответствии с техническими условиями.

  Предусмотреть ремонт (перекладку) внутренних инженерных систем  здания:  электроснабжения (в части подключения к внешним электрическим сетям  в одно ВРУ с системой коммерческого учета электрической энергии), водоснабжения, канализации, вентиляции без кондиционирования  в соответствии с изменением функционального назначения помещений.

Предусмотреть монтаж (при наличии ремонт) общего контура заземления в соответствии с требованиями ПУЭ. 

При проектировании предусмотреть разработку следующих разделов и мероприятий в соответствии с нормами и правилами и представленными техническими условиями: 

- Систему электроснабжения (в части подключения к внешним электрическим сетям  в одно ВРУ с системой коммерческого учета электрической энергии). Исходные данные по максимальной расчетной потребляемой мощности предоставляет заказчик; 

- Систему холодного водоснабжения – трубопроводы полипропиленовые; 

- Систему учета холодного и горячего водоснабжения (счетчики воды); 

- Систему канализации – трубопроводы ПВХ; 

- Систему приточно-вытяжной вентиляции.

Согласовать с заказчиком проектные решения для обеспечения последующего монтажа кабельных систем: внутренних кабельных систем для нужд СКС, ОПС, видеонаблюдения, системы   внутреннего электроснабжения.

	8.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	   Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87. 

   Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ и норм действующих на территории Российской Федерации.

	9.
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	   Разработать раздел «Мероприятия  по обеспечению  доступа  инвалидов»,  в соответствии  с  требованиями Постановления  Правительства Российской  Федерации от 16.02.08. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 35-101-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» и действующих СНиП.

   Предусмотреть возможность использования объекта маломобильными группами населения, лицами с нарушением функционирования слуховых и зрительных органов.

	10.
	Требования по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности
	   Предусмотреть требования  по энергоэффективности, согласно Федеральному Закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации».

   Разработать паспорт энергетической эффективности.

	11.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	   В соответствии с установленными требованиями ГО МЧС России. 

	12.
	Мероприятия по обеспечению противодействия террористическим актам
	 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

	13.
	Состав проектной документации
	   В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».   

	14.
	Требования к документации
	   Спецификации оборудования и материалов:
-   представлять в электронном виде (в программе Excel),

-   бумажный вариант формировать в отдельную книгу.

    Дополнительно, перечень оборудования с приложением прайс-листов.

    Стоимостные показатели оборудования 

должны быть отражены в текущем и базисном уровнях цен с указанием итоговых сумм по разделам и в целом по объекту.
Сметную документацию выполнить с применением территориальных сметных нормативов Приморского края, согласно постановлению Администрации Приморского края от 30.07.2010 г. №272-па «Об утверждении территориальных сметных нормативов».   Сметную документацию представить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программы  «Гранд-Смета».

	15.
	Требованию к благоустройству и малым архитектурным формам
	Проектными решениями предусмотреть:

     -  благоустройство и озеленение участка МФЦ;

      - асфальтирование  подъездных и пешеходных путей к зданию;

       - устройство асфальтобетонной отмостки;

       -  устройство клумб, цветочниц, декоративных светильников, урн, скамеек;

       - места для парковки автомобилей.

	16.
	Количество экземпляров

выдаваемой документации
	Состав отчетной документации: 

-проектно-сметная документация (в объеме рабочей документации). 

количество экземпляров отчетной документации: 

на бумажном носителе – 3 (три) экз, сброшюрованных в альбом; 

на электронном носителе – 1 (один) экз. (текстовые документы – в формате word, 

чертежи – в формате pdf, AutoCad 

	17.
	 Дополнительные требования
	   Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (п.10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ). 


