2

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                  от 15.12.2017  № 1984

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов
 уличного освещения на территории Лесозаводского городского округа

 Приморского края  на 1 полугодие 2018 года

           1. Подрядчик обеспечивает выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию(ТО) объектов уличного освещения, расположенных на  территории г. Лесозаводска.

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, городская сеть уличного освещения.

           3. Сроки производства работ: с 01.01.2018  по 30.06.2018 года

4. Подрядчик должен выполнять работы по ТО, текущему ремонту и содержанию технических средств (ТС). К техническим средствам относятся: опоры, светильники, линии электропередач, распределительные шкафы, приборы учета. Подрядчик должен обеспечить все указанные работы материалами, изделиями, и оборудованием. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

           4.1. Техническое обслуживание – комплекс диагностических, профилактических и ремонтных работ по устранению несоответствий технических и эксплуатационных  характеристик объектов уличного освещения. 

           4.2. Содержание и обслуживание технических средств объектов уличного освещения  включает в себя комплекс следующих работ: техническое обслуживание (ТО) технических средств; аварийные работы; выполнение предписаний и заданий Заказчика; дорожно-восстановительные работы после установки или аварийно-восстановительных работ по   замене технических средств; окраска технических средств (при необходимости); проведение технических осмотров сетей уличного освещения; выполнение планово - предупредительных (профилактических) ремонтов; приобретение и хранение материалов для ремонта и обслуживания сетей  уличного освещения; утилизация экологически опасных материалов, появившихся в результате обслуживания сетей уличного освещения; другие работы, связанные с обеспечением работы сетей уличного освещения,  подводящих сетей и объектов энергоснабжения.

           4.3.Техническое обслуживание технических средств проводится постоянно, в течение всего периода действия  Контракта. 

           5. Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество работ и поддержание работоспособности сетей уличного освещения на изначально предусмотренном уровне в соответствии   с:

5.1. Правилами благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

           5.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

           5.3. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

           5.4. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6. Требования  при выполнении  работ настоящего Контракта

6.1.Обеспечивать качественное выполнение технического обслуживания сетей уличного освещения, расположенных на территории города, в соответствии с действующими нормами эксплуатации сетей уличного освещения, условиями настоящего Контракта, собственными либо привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов;

6.2. Принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций;

           6.3. Гарантия, предоставляемая Заказчику на заменённое или вновь устанавливаемое оборудование, должна быть не менее,  указанной в техническом паспорте оборудования.

6.4. Соблюдать сроки устранения аварий и их последствий на инженерных сетях уличного освещения, согласованные с Заказчиком;

           6.5.Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, нарушениях на инженерных сетях линий уличного освещения, непосредственно связанных с вопросами их эксплуатации и сохранности;

6.6. Участвовать во всех проверках сетей уличного освещения, проводимых Заказчиком;

           6.7. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, разбора жалоб и заявлений, а также контроля качества работ;

           6.8. Обеспечивать качество   выполнения  всех  работ   в   соответствии   с действующими нормами и техническими условиями;

           6.9. Обеспечивать  своевременное устранение за свой счет недостатков  и  дефектов,  выявленных  при приемке работ;

           6.10. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

           6.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами.

           7. В состав работ по Контракту входит поддержание работоспособности сетей уличного освещения. Объёмы работ устанавливаются в следующих пределах 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм
	1 складочный м3 кряжей
	8

	2
	Обрезка крон деревьев под линиями электропередач: с автогидроподъемника
	1 дерево
	50

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
	1 т груза
	5,6
8*0,7

	4
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
(3 провода)
	26

	5
	Демонтаж: одного дополнительного провода
	1 опора 
(3 провода)
	26

	6
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	1 опора
	8

	7
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	1 опора
	6

	8
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт.
	0,6
6/10

	9
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	1 км 
изолированного 
провода 
	1,5

	10
	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными
	1 светильник
	20

	11
	Установка светильников: с лампами люминесцентными (без ст-ти материалов)
	1 светильник
	16

	12
	Смена ламп: ДРЛ 250
	100 шт.
	0,9


7. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ нормативным документам. Если выявится, что качество выполненных работ по Контракту не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект  непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно о них заявить Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в выполненных работах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

     7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.

     7.2.  Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации и несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

     7.4. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.

8. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному Заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минимальное
	максимальное
	не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Провода самонесущие для воздушных линий электропередачи
	Основные требования 
	
	
	В соответствии с ГОСТ 31946-2012    ТУ 16-705.500-2006

	
	
	Диаметр, мм
	4,6
	5,1
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	1,0
	

	
	
	Материал-проводник
	
	
	алюминий

	
	
	Число жил, шт
	2
	4
	

	
	
	Изоляция 
	
	
	Светостабилизированный сшитый ПЭ

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	2.
	Опора 
	Физико-технические показатели
	
	
	В соответствии с ТУ 5863-007-00113557-94

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	
	
	материал
	
	
	железобетон

	
	
	Масса, т
	0,9
	1,13
	

	
	
	Длина, мм
	9500
	11000
	

	3.
	Электроды


	классификация
	
	
	ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89)

	
	
	тип
	
	
	Э42 

	
	
	диаметр, мм
	3
	4
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	
	
	Технические требования 
	
	
	по ГОСТ 9467

	4.
	Кабель для сетей электроснабжения ВВГ


	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	35
	

	
	
	Требования  пожарной опасности
	
	
	по ГОСТ 31565-2012 

	
	
	Основные требования 
	
	
	по ГОСТ 31996-2012

	
	
	Материал-проводник
	
	
	медь

	
	
	Изоляция проводника
	
	
	из поливинилхлоридного пластиката

	
	
	Количество и сечение жил
	
	
	3*1,5 мм; 3*2,5 мм; 4*16 мм; 5*6 мм; 5*16 мм

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	5.
	Натриевая лампа высокого давления
	Основные требования
	
	
	ГОСТ Р 53073-2008 (МЭК 60662:2002)

	
	
	Номинальная мощность, Вт
	70
	250
	

	
	
	Рабочее напряжение, В
	125
	140
	

	
	
	Мощность, Вт
	
	
	

	
	
	Тип цоколя
	Е27
	Е40
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия


