2

Приложение 2

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                            от 30.05.2018  № 806

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по замене тепловых сетей 
в г. Лесозаводске Приморского края в 2018 году

           1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств  приобрести материалы и выполнить работы по   замене теплотрассы на участках: ТК3 – ТК7 по ул. Пушкинская, ТК 24 – ТК26 по ул. Калининская, ТК33 – ТК60 по ул. Калининская, ТК2 – ТК3 по ул. Пушкинская Р20 – СОШ № 1.
           2. Место выполнения работ: Приморский край,  г. Лесозаводск, участок теплотрассы котельной №1, ул. Калининская – ул. Пушкинская, район школы СОШ №1.
           3. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 15 октября 2018 года.

           4. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным Контрактом, техническим заданием. До  начала  производства работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   Постановление Правительства  РФ от  01.12.2009г. №982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).

           5. При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

           а)  СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
           б) СП 61.13330.2012  «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов. Актуализированная редакция  СНиП 41-03-2003»;

           в) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

           г) Правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года  №115;

           д) Работы  выполнить в  соответствии  с  требованиями «Правил  внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского  округа», утвержденных решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА.

           е) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

           ж)  Правилами по охране труда при эксплуатации  электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.07.2013 №328н

           з) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390); 

           и) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 24.07.2008 N123-ФЗ;

           к) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

           6. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

           6.1. Замена теплосети на участке ТК3 – ТК7 по ул. Пушкинская

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена теплосети

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,145

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,2537

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,078

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	496,85

	4.1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	21,724

	5
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм
	100 м трубопровода
	1,788

	6
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	11.443

	7
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,179

	8
	Установка отводов диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,317

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,552

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,552

	11
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
	1 м3 изоляции
	12,335

	12
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (из них: 15-б/у, 8-новых)
	100 шт. сборных конструкций
	0,23

	13
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,018

	14
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,018

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (ранее разработанный и вывезенный грунт)
	1 т груза
	496,85

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	496,85

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2615

	Раздел 2. Благоустройство

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 мат-в основания (в плотном теле)
	0,291

	19
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (слой 6см)
	1000 м2 покрытия
	0,243

	Раздел 3. Прочие

	Вывоз разрушенных  плит перекрытия каналов

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	8,874

	21
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза
	1 т груза
	8,874

	22
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	8,874


           6.2. Замена теплосети на участке ТК 24 – ТК26 по ул. Калининская
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

Не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена теплосети

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,091

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,212

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0654

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	415,226

	4.1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	13,608

	5
	Демонтаж опор из плит и колец диаметром : более 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0067

	6
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м трубопровода
	1,12

	7
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	7,168

	8
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,112

	9
	Установка отводов диаметром: 100-250 мм
	шт
	10

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,782

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,782

	12
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
	1 м3 изоляции
	6,49

	13
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (из них 5 - новых, 13 - б/у)
	100 шт. сборных конструкций
	0,18

	14
	Установка опор из плит и колец диаметром : более 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0067

	15
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,876

	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,876

	17
	Установка люка
	1 шт.
	1

	18
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (ранее вывезенный грунт)
	1 т груза
	415,226

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	415,226

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2185

	Раздел 2. Благоустройство

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,181

	22
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (слой 6см)
	1000 м2 покрытия
	0,151

	Раздел 3. Прочие

	Вывоз ж/бетонных конструкций

	37
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	7,234

	38
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза
	1 т груза
	7,234

	39
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	7,234


6.3. Замена теплосети на участке ТК33 – ТК60 по ул. Калининская
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

Не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена теплосети

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,50255

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,2645

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	1005,1

	4
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм
	100 м трубопровода
	2,116

	5
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,058

	6
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м трубопровода
	1,058

	7
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	35,3972

	8
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2

	9
	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм
	1 задвижка
	2

	10
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм
	1 км трубопровода
	0,2116

	11
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,1058

	12
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,1058

	13
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,872

	14
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	15
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,9366

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,9366

	18
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
	1 м3 изоляции
	28,3015

	19
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (плиты б/у- 29 шт, новые - 13)
	100 шт. сборных конструкций
	0,42

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	995,05

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	995,05

	22
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,5237

	Раздел 2. Благоустройство

	23
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,212

	24
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	2


           6.4. Замена теплосети на участке ТК2 – ТК3 по ул. Пушкинская
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

Не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена теплосети

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,3696

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,264

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	752,4

	4
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
	100 м трубопровода
	2,64

	5
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	25,74

	6
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,264

	7
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,243

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,291

	9
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,291

	10
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
	1 м3 изоляции
	16,5528

	11
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	12
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (плиты б/у - 20 шт)
	100 шт. сборных конструкций
	0,2

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	692,208

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	692,208

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,36432

	Раздел 2. Благоустройство

	16
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,06

	17
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,264

	18
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см
	1000 м2
	0,02

	19
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,24

	20
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,06


           6.5. Замена теплосети на участке Р20 – СОШ № 1
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

Не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена теплосети

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,01302

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0465

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	33,573

	4
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,62

	5
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	4,65

	6
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2

	7
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,062

	8
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0096

	9
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2093

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2093

	12
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
	1 м3 изоляции
	1,7453

	13
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (плиты б/у - 12шт)
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	42,408

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	42,408

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,02232

	Раздел 2. Благоустройство

	17
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,0465


           7. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

         8. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минимальное
	максимальное
	не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Краска  по металлу

ПФ-115 или «эквивалент» 
	Физико-механические свойства
	
	
	В соответствии с  ГОСТ 6465-76

	
	
	цвет
	
	
	серый

	
	
	Время высыхания до ст.3 при температуре (20±0,5)˚С, ч
	
	4
	

	
	
	Расход эмали при однослойном покрытии,  г/м2
	120
	170
	

	
	
	Страна- производитель
	
	
	Россия 

	2
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской
	Технические требования
	
	
	По ГОСТ 8731-74

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	273

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	8

	
	
	Марка стали
	15
	25
	

	
	
	Страна- производитель
	
	
	Россия

	3
	Битумная грунтовка
	Физико-механические свойства
	
	
	по ГОСТ 30693-2000

	
	
	Разбавитель
	
	
	Уайт-спирит

	
	
	Расход, м2
	150
	300
	

	
	
	Температура нанесения, ˚С
	+5
	+30
	

	
	
	Страна-производитель 
	
	
	Россия 

	   4
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской
	Технические требования
	
	
	По ГОСТ 8731-74

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	219

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	7

	
	
	Марка стали
	15
	25
	

	
	
	Страна- производитель
	
	
	Россия

	5
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской
	Технические требования
	
	
	По ГОСТ 8731-74

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	108

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	4

	
	
	Марка стали
	15
	25
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	6
	Электроды Э42 или «эквивалент»
	Тип изделия
	
	
	В соответствии с ГОСТ 9467-75(с Изменением N 1)

	
	
	Назначение 
	
	
	Для сварки электрической дугой постоянным и переменным током. Для сварки углеродистых и низколегированных сталей

	
	
	Длина изделия , мм
	
	450
	

	
	
	Диаметр, мм
	3
	4
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	
	
	Прочность, МПа
	
	
	420

	8
	Отводы 
	Технические требования 
	
	
	По ГОСТ  17375 – 2001

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	273

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	9

	
	
	Радиус кривизны, градус
	
	
	90

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	9
	Отводы 
	Технические требования
	
	
	По ГОСТ  17375 – 2001

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	108

	
	
	Толщина стенки, мм
	4
	6
	

	
	
	Радиус кривизны, градус
	
	
	90

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	10
	Отводы
	Технические требования
	
	
	По ГОСТ  17375 – 2001

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	219

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	8

	
	
	Радиус кривизны, градус
	
	
	90

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	11
	Отводы 
	Технические требования
	
	
	По ГОСТ 17375-2001

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	57

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	5

	
	
	Радиус кривизны, градус
	
	
	90

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	12
	Блоки сегментные теплоизоляционные
	Материал 
	
	
	ПСБС-40

	
	
	Производство
	
	
	По ТУ 5767-003-54349294-2013

	
	
	Группа горючести
	
	
	по ГОСТ 30244-94

	
	
	Внутренний диаметр блока
	
	
	Должен соответствовать наружному диаметру трубы

	
	
	Толщина сегмента, мм
	
	
	40

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	13
	Клей фенолполивинилацетатный
	Технические требования
	
	
	ГОСТ 12172-74

	
	
	Марка
	
	
	БФ-2

	
	
	Применение  
	
	
	Склеивание металла с неметаллом (для изоляции труб отопления)

	
	
	Температура эксплуатации,  °С
	-60
	+80
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	14
	Задвижка клиновые с выдвижным шпинделем
	Давление, МПа
	1,6
	2,5
	

	
	
	Диаметр, мм
	
	
	100

	
	
	Диаметр, мм
	
	
	400

	
	
	Материал
	
	
	Сталь 

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	15
	Болты, гайки
	Технические требования
	
	
	ГОСТ 7805-70

	
	
	Болт, материал
	
	
	Углеродистая оцинкованная сталь

	
	
	Гайка, материал
	
	
	Углеродистая оцинкованная шестигранной формы под гаечный ключ

	
	
	Диаметр, мм
	24
	27
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	16
	Фланцы 
	Технические характеристики
	
	
	ГОСТ 12820-01

	
	
	Давление, МПа
	1,0
	2,5
	

	
	
	Температура рабочей среды, ,  °С
	-70
	+300
	

	
	
	Диаметр, мм
	
	
	400

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	17
	Битум нефтяной дорожный 
	Технические условия
	
	
	ГОСТ 22245-90

	
	
	Марка 
	60/90
	90/130
	

	
	
	Класс опасности
	
	
	4

	
	
	Глубина проникания иглы в битум, 0,1 мм
	61
	130
	

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару, °С
	43
	47
	

	
	
	Температура вспышки, °С
	
	
	220

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	18
	Плита перекрытия  железобетонная

П8-8
	Серия 
	
	
	3.006.1-2.87 выпуск 2

	
	
	Бетон, М
	
	
	200

	
	
	Объем, м3
	
	
	0,35

	
	
	Длина, мм
	
	
	2980

	
	
	Ширина, мм
	
	
	1190

	
	
	Высота, мм
	
	
	120

	
	
	Морозостойкость, F
	
	
	50

	
	
	Водонепроницаемость, W
	
	
	2

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	19
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	Технические условия 
	
	
	По ГОСТ  9128-2013

	
	
	Марка 
	
	
	I

	
	
	Зерновой состав, мм
	15
	20
	

	
	
	Плотная асфальтобетонная смесь с содержанием гравия, %
	40
	50
	

	
	
	Пористость минеральной части, %
	14
	23
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	20
	Щебень 
	Технические условия
	
	
	ГОСТ 8267-93

	
	
	Фракция, мм
	20
	40
	

	
	
	Потеря массы, %
	5
	10
	

	
	
	Группа 
	1
	3
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	2
	3
	

	21
	Песчано-гравийная смесь 
	Технические условия
	
	
	ГОСТ 23735-2014

	
	
	Содержание зерен гравия, %
	10
	90
	

	
	
	Крупность зерен гравия, мм
	10
	70
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	3
	5
	

	22
	Плита перекрытия  железобетонная

П11-8
	Серия 
	
	
	3.006.1-2.87 выпуск 2

	
	
	Бетон, В (М)
	
	
	25 (350)

	
	
	Длина, мм 
	
	
	2990

	
	
	Ширина, мм 
	
	
	1480

	
	
	Высота, мм (толщина)
	
	
	100

	
	
	Объем, м3
	
	
	0,44

	
	
	Морозостойкость, F
	
	
	50

	
	
	Водонепроницаемость, W
	
	
	2

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	23
	Плита перекрытия ПТ 300.150.12-3
	Серия 
	
	
	300.6.1-8

	
	
	Бетон, В
	
	
	15

	
	
	Объем, м3
	
	
	0,53

	
	
	Длина, мм 
	
	
	2990

	
	
	Ширина, мм 
	
	
	1480

	
	
	Высота, мм (толщина)
	
	
	120

	
	
	Морозостойкость, F
	
	
	50

	
	
	Водонепроницаемость, W
	
	
	2

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 

	24
	Плита перекрытия ПТ 300.300.16-3
	Серия 
	
	
	300.6.1-8

	
	
	Бетон, В 
	
	
	20

	
	
	Длина, мм 
	
	
	2990

	
	
	Ширина, мм 
	
	
	2980

	
	
	Высота, мм (толщина)
	
	
	200

	
	
	Объем, м3
	
	
	1,43

	
	
	Морозостойкость, F
	
	
	50

	
	
	Водонепроницаемость, W
	
	
	2

	25
	Крышки колодцев: КЦП 1-15-1
	Серия 
	
	
	3.900-3 вып.7

	
	
	Бетон, В (М)
	
	
	15

	
	
	Диаметр, мм 
	
	
	1680

	
	
	Высота, мм (толщина)
	
	
	150

	
	
	Диаметр внутреннего отверстия , мм
	
	
	700

	
	
	Объем, м3
	
	
	0,27

	26
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9
	Серия 
	
	
	3.900.1-14, ГОСТ 8020-90

	
	
	Бетон, В (М)
	
	
	15

	
	
	Высота, мм 
	
	
	890

	
	
	Толщина стенки, мм 
	
	
	90

	
	
	Диаметр, мм 
	
	
	1680

	
	
	Объем, м3
	
	
	0,4

	27
	Люки полимерпесчаные
	Класс 
	
	
	Л

	
	
	Вес, кг
	
	
	42

	
	
	Вес крышки, кг
	
	
	22

	
	
	Диаметр корпуса, мм
	
	
	750

	
	
	Диаметр крышки, мм
	
	
	630

	
	
	Высота крышки, мм
	
	
	40

	
	
	Высота люка, мм
	
	
	115

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия 


           9. Обязанности Подрядчика:

           9.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

           9.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

           9.3. Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

           9.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура в течении 1-их суток со дня демонтажа вывозятся Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.

           9.5. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

           9.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

            9.7. До начала работ  оформить разрешение на  производство земляных  работ, представляет на согласование в ОГИБДД  МО МВД РФ «Лесозаводский» схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения места производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка тепловой  сети   самостоятельно и за свой счет. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

           9.8. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

           Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

           10. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

           11. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат 

беспрекословному выполнению.

           Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

           Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем 

за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

           В обязательном порядке вызов представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ.

           В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

           При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

           12. Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

           13.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с  технологией приемки;

- акты гидравлических испытаний.

- акты приемки законченного    ремонтом  объекта.

- акт  приема - передачи  металлолома.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

           14. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 5 (пять) лет с даты подписания акта законченного после ремонта объекта. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

           15. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику,  Подрядчик 

несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
________________________
