PAGE  
2

Приложение 
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

от 18.04.2017  № 593
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по замене теплотрассы на участке  ТК59 – ТК58

в г.  Лесозаводске Приморского края

          1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств  приобрести материалы и выполнить работы по   замене теплотрассы на участке ТК59-ТК58.
          2. Место выполнения работ: Приморский край,  г. Лесозаводск, участок теплотрассы котельной №1, ул. Калининская – ул. Григоренко.
          3. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 15 октября 2017 года.

          4. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным Контрактом, техническим заданием. До  начала  производства работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   Постановление Правительства  РФ от  01.12.2009г. №982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).

          5. При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

          а)  СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 

          б) СП 61.13330.2012  «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов. Актуализированная редакция  СНиП 41-03-2003»;

          в) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

          г) Правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года  №115;

          д) Работы  выполнить в  соответствии  с  требованиями «Правил  внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского  округа», утвержденных решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА.

          е) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

          ж)  Правилами по охране труда при эксплуатации  электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.07.2013 № 328н;
          з) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390); 

          и) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от 22.07.2008 N123-ФЗ;

          к) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

          6. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена теплосети

	1
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 
грунта
	0,193

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,06

	3
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
	100 м 
трубопровода
	1,1

	4
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм
	1 компенсатор
	2

	5
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, 
грязи
	16,445


	6
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
	1 задвижка
	2

	7
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм
	1 км 
трубопровода
	0,11

	8
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 300 мм
	1 компенсатор
	2

	9
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,176


	10
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм
	1 задвижка
	2

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
окрашиваемой поверхности
	1,24501


	12
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
	1 м3 изоляции
	9,711078


	Замена разрушенных плит-7 шт

	13
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,07

	Оставшиеся плиты

	14
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. 
сборных 
конструкций
	0,13

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 
грунта
	0,199

	Раздел 2. Замена сети ГВС

	16
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 
грунта
	0,066

	17
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 
основания
	0,55

	18
	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм
	1 вставка 
длиной 6 м
	9,2

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	20
	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм
	1 вставка 
длиной 6 м
	9,2

	21
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 
грунта
	0,066

	Раздел 3. Благоустройство

	22
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала
	1000 м2 
площади 
основания
	0,22

	23
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,88



          7. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

          8. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование материала
	Требования, предъявляемые к материалам

	1
	2
	3

	1
	Трубы 
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм,  должны соответствовать ГОСТ Р  54864-2011  

	2
	Трубы 
	Трубы "Изопрофлекс-А", однотрубные,  давлением не менее 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 90/125 мм. Рабочая температура не менее  95°С, длина отрезка до 1500мм

	3
	Трубы 
	"Изопрофлекс-А", однотрубные, давлением не менее 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 140/180 мм. Рабочая температура не менее 95°С, длина отрезка до 1500мм

	4
	Кислород технический газообразный
	Бесцветный газ без запаха и вкуса, объемная доля кислорода, %, не менее  99,5;

объемная доля водяных паров, %, не более 0,009;

 объемная доля водорода, %, не более 0,5

	5
	Пропан-бутан, смесь техническая
	Смесь двух газов - пропана и бутана.  Технические характеристики: суммарное содержание бутанов и/или бутиленов, %: не менее 60; объемная доля жидкого остатка, %, не более: 1,6 (20ºС); давление насыщенных паров при 45ºС, мПа, не более: 1,6; массовая доля Н2S и меркаптановой серы, %, не более: 0,013; массовая доля сероводорода, не более: 0,003; содержание свободной воды и щелочи: отсутствует; интенсивность запаха, баллы, не менее: 3. Смесь дoлжна соответствовать ГОСТ Р 52087-2003.

	6
	Отводы 
	90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм. Должны соответствовать ГОСТ  17375 – 2001.

	7
	Задвижки
	клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж  диаметром 300мм

	8
	Электроды Э42
	Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин. Длина стержня не более 45 см, диаметр от 4 до 6 мм

	9
	Болты, гайки 
	Крепежное изделие  в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой. Болт должен быть из углеродистой оцинкованной стали. Марка стали 35ХГСА. Диаметр не менее 24 мм. Гайка должна быть из углеродистой оцинкованной шестигранной формы под гаечный ключ. Шайба должна быть плоская.

	10
	Фланцы
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру  не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 300мм

	11
	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40
	Материалы, используемые для изготовления сегментов,  должны соответствовать характеристикам и нормам плитам из пенопласта полистирольного марки ПСБС-40 (толщиной 40мм) и соответствовать ГОСТ 15588-86. Внутренний диаметр блока должен соответствовать наружному диаметру трубы.

	12
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не более 46 кг/см².

Морозостойкость: не менее F50

	13
	Плита перекрытия  каналов
	Плита перекрытия   П 9-15 ( серия 3.006.1-2.87 вып. 2),

марка бетона не  менее  В25 (М350), объем 0,42 м3, расход арматуры 24,9 кг

	14
	Клей фенолполивинилацетатный 
	Клей марки БФ-2, сорт I -  прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета, предназначен для склеивания металла с неметаллом (для изоляции труб отопления)  и должен соответствовать ГОСТ 12172-74. Температура эксплуатации клея марок БФ-2 - от минус 60 до плюс 80 °С. 

	15
	Смесь песчано-гравийная природная
	Зерен гравия в природной песчано-гравийной – не более 10%, по массе – не более 90%, крупность зерен гравия – не более 70мм

	16
	Битумы 
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90, БНД 90/130. Должен быть малоопасен, класс опасности 4. Битум нефтяной строительный марки БНД-60/90, 90/130. Битум обладает  следующими характеристиками: .

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С 61-130, при 0 °С, не менее 20, 28.

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43.

Растяжимость, см, не менее 55 при 25 °С и 3,5 при 0 °С.

Температура хрупкости, °С, не выше минус 15.  Температура вспышки, °С, не ниже 230. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5.

	17
	Асфальтобетонные смеси дорожные
	Мелкозернистая, гравийная, марка I, асфальтобетонная смесь с наибольшим размером зёрен не более 20 мм. Плотная асфальтобетонная смесь с содержанием гравия : от 40 % до 50 %.

	18
	Сурик железный
	Антикоррозийный состав, готовый к применению для окрашивания труб. Должен соответствовать ГОСТ 10503-71.

	19
	Песок природный 
	Для строительных работ средний, модуль крупности Мк от 2,0 до 2,5

	20
	Листы алюминиевые 
	Марки АД1Н, толщиной не менее  1 мм. Предназначены для изоляции труб отопления

	21
	Лента сигнальная  «Тепло»
	Предназначена для идентификации территорий пролегания  трассы горячего водоснабжения


            9. Обязанности Подрядчика:

            9.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

            9.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

            9.3. Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

            9.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура в течении 1-их суток со дня демонтажа вывозятся Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.

            9.5. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

             9.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

            9.7. До начала работ  оформить разрешение на  производство земляных  работ, представляет на согласование в ОГИБДД  МО МВД РФ «Лесозаводский» схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения места производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка тепловой  сети   самостоятельно и за свой счет. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

            9.8. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

            Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

            10. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

            11. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат 

беспрекословному выполнению.

            Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

            Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

            В обязательном порядке вызов представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ.

            В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

            При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

            12. Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

            13.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

 - исполнительные схемы;

 - общий журнал работ;

 - паспорта и сертификаты на примененные материалы;

 - акты освидетельствования скрытых работ;

 - акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с  технологией приемки;

 - акты гидравлических испытаний.

 - акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

 - акт  приема - передачи  металлолома.

 - справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

 -  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

            14. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 5 (пять) лет с даты подписания акта законченного после  капитального ремонта объекта. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

            Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

            15. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику,  Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
_________________________
