PAGE  
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                 от 25.03.2015  № 335
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение проектных работ по реконструкции здания 
с переоборудованием под детский сад на 120 мест по адресу:
 г. Лесозаводск, Приморский край, ул. Ленинская, 37



	№
	Разделы требований, 
заданий, условий
	Содержание требований,

 заданий, условий

	1
	Наименование проектируемого предприятия, здания и сооружения
	Реконструкция здания с переоборудованием под детский сад на 120 мест. Адрес: г. Лесозаводске Приморского края ул. Ленинская,37

	2
	Заказчик
	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 105 Лесозаводского городского округа"

	3
	Основание для проектирования
	Постановление администрации Лесозаводского городского округа

Техническое задание.

	4
	Источник финансирования
	Средства бюджета Приморского края (80 %), бюджет Лесозаводского ГО (20 %)

	5
	Генеральный проектировщик
	Определяется по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом РФ от  05.04.2013 г.  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

	7
	Срок окончания выполнения проектных работ
	Начало работ – дата подписания контракта.

Окончание работ – не позднее 30 дней.

	8
	Вид строительства
	Реконструкция здания с переоборудованием под детский сад.

	9
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	10
	Место расположения объекта
	г. Лесозаводске Приморского края ул. Ленинская, 37

	11
	Выделение очередей, пусковых комплексов
	В одну очередь

	12
	Состав и оформление проектной документации
	Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г., Градостроительным   кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	13
	Условия строительства
	Уровень ответственности зданий – II (нормальный)
по приложению 7* СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (изд. 2000 г.).

Степень огнестойкости – II

Класс конструктивной пожарной опасности – СО

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1

Климатический район строительства – I В

Расчетная температура наружного воздуха - - 310С

Ветровая нормативная нагрузка – 38 кг/м2
Снеговая нормативная нагрузка – 84 кг/м2
Глубина промерзания грунта – 181 см

	14
	Особые условия строительства 
	Сейсмичность района строительства 6 баллов (карта «В» по ОСР 97).

	15
	Основные требования к объёмно-планировочным решениям, габаритным размерам здания и этажности
	Этажность – 2 этажа с техподпольем. 

Габариты здания- 52,3х12,9 м. 

Планировочные решения предварительно согласовать с отделом архитектуры и градостроительства г. Лесозаводска. Планировку выполнить  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

	16
	Градостроительные решения, требования к благоустройству
	Проектной и сметной документацией предусмотреть: благоустройство и озеленение участка в соответствии с градостроительным планом и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Проектом предусмотреть:

- оборудовать игровые зоны, установить 6 теневых навеса (не менее 15 м.2), игровое оборудование, с учетом росто-возрастных особенностей детей;

- наружное освещение;

- восстановление части ограждения периметра; 

-устройство организованного стока по периметру здания;

- ремонт отмостки здания.

Тротуары, пешеходные дорожки, проезды, детские площадки -  определить проектом исходя из конфигурации и площади предоставленного земельного участка для расположения здания и необходимых сооружений согласно действующим нормам для дошкольных учреждений.

 Материал покрытий определить проектом исходя из действующих нормативных документов. 
На территории хозяйственной зоны садика оборудовать площадку с твердым покрытием для установки контейнера с крышкой.



	17
	 Тип сооружения
	Отдельно стоящее здание детского сада.

	18
	Требования к внешней отделке здания
	Выполнить капитальный ремонт кровли здания. 

Оконные проемы – Оконные блоки из поливинилхлоридного профиля с двухкамерным стеклопакетом.

Двери наружные -  металлические утепленные, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88.

Отделка фасада – определить проектом.

Отделка цоколя – определить проектом.

	19
	Требования к внутренней отделке помещений
	Провести текущий ремонт основных и подсобных помещений групповых ячейки: затирка стен и потолков, водоэмульсионное окрашивание, замена полового покрытия.

 Проектом предусмотреть ремонт (восстановление):

а) стен, перегородок - помещения пребывания детей, коридоры, кабинеты – цем.-песч. штукатурка/затирка, шпаклевка, обои под покраску; 

б)помещения кухни, санузлы- цем.-песч. штукатурка /затирка, керамическая плитка; инженерные помещения, саночная - цем.-песч. штукатурка/затирка, покраска полимерными красками.

в) потолки – водоэмульсионная покраска либо подвесные;
г) полы - помещения пребывания детей, коридоры, кабинеты – линолеум; 

д) помещения кухонь, санузлов- восстановить керамическую плитку; 

е) в групповых на 1-м этаже – дополнительно предусмотреть подогрев пола.

	20
	Технологические решения
	Состав и характеристику помещений выполнить согласно действующим нормативным документам, а так же норм СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

На территории детского сада расположить хозяйственный блок.  

	21
	Требования к инженерным сетям
	Электроснабжение – от городских сетей, согласно техническим условиям. 

Теплоснабжение – от городских сетей, согласно техническим условиям.

Водоснабжение – от существующего городского водопровода, согласно техническим условиям на подключение.

Канализация – сброс сточных вод выполнить в существующий канализационный коллектор, согласно техническим условиям на подключение.

Ливневая канализация – согласно техническим условиям.

Расчетные нагрузки на подключение к инженерным сетям определить проектом. 

	22
	Требования к инженерным сетям здания
	Вентиляция – приточные и вытяжные системы согласно норм СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиоло-гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" решить проектом.

Воздухообмен по помещениям рассчитать по кратностям на основании  требований СанПиН 2.4.1.1249-03.

Отопление – централизованное, размещение и материал магистральных трубопроводов, внутренних разводок, радиаторов определить проектом. Предусмотреть замену  металлических труб системы отопления на полипропиленовые трубы.

Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические.

Проектные решения систем отопления и вентиляции предусматривают противопожарные мероприятия согласно требованиям СНиП 2.04.05-91*, СП 7.13130.2009 г.

	23
	Требования к канализационной системы  и системы ХВС и ГВС
	Предусмотреть проектом ремонт канализационной системы в туалетных и сан.комнатах для персонала с установкой сан.тех. оборудования:

- детских унитазов из расчета 1 унитаз на 4 детей,

 1 умывальник на 4 детей.

- в сан. комнате для персонала установить умывальник и унитаз; 

-2-х секционные раковины для мытья столовой посуды в буфетные;

- канализационный сток для подключения стиральной машины в постирочной. 

Предусмотреть замену  металлических труб систем  ХВС и ГВС  на полипропиленовые трубы.

Предусмотреть выполнение подводки холодной и горячей воды к умывальникам, раковинам через смесители.



	24
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Произвести замену осветительных приборов.

Объект должен быть оснащён современными ресурсосберегающими видами инженерного оборудования, приборами учёта и контроля в соответствии с действующими нормами, техническими условиями. 

Предусмотреть обеспечение необходимым технологическим, производственным, холодильным и моечным оборудованием, предусмотреть в подвальном помещении садика склад для хранения овощей.

	25
	Основные требования пожарной безопасности
	В соответствии с Федеральным законом РФ
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 31.06.2009 «Общественные здания и сооружения», СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».

Предусмотреть наружное пожаротушение  от двух  пожарных гидрантов

	27
	Требования к разработке природоохранных мероприятий
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»



	28
	Требования к разработке   мероприятий по организации доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных  групп населения
	Предусмотреть  организацию доступа инвалидов и маломобильных групп (ММГН) на территорию садика, согласно требований  СНиП 35-01-2001.

	2. Особые условия

	1
	Требования к проектной организации
	Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и реконструкции выданное саморегулирую-щей организацией:

    2.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

   3.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

4.3.Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4.Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.



	2
	Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Проектная и рабочая документация:

· на бумажном носителе – 3 экз.

· в электронном виде в формате *.pdf
на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

Технические отчёты по инженерным изысканиям:

· на бумажном носителе – 3 экз.

в электронном виде на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

	3
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию выполнить с применением территориальных сметных нормативов Приморского края, согласно постановлению Администрации Приморского края от 30.07.2010 г. №272-па «Об утверждении территориальных сметных нормативов». 

  Сметную документацию представить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программы  «Гранд-Смета». Экспертизу сметной документации оплачивает Заказчик.


