PAGE  
2

Приложение
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

                                                                                от 13.08.2015  № 1070
Техническое задание

«Установка пожарных емкостей на территории
сельских населенных пунктов Лесозаводского городского округа»

1. Общая часть
1.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение работ по предмету: «Установка пожарных емкостей на территории сельских населенных пунктов Лесозаводского городского округа».

Работы должны быть выполнены с учетом требований, установленных:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП               2.07.01-89* «Градостроительство».
1.2. Период выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 01 декабря 2015года.

2. Описание объекта закупок. Задание к производству работ
2.1. Обустройство пожарного резервуара (2 шт.):

2.1.1. Поставка пожарных резервуаров автомобильным транспортом на заданный объект (с. Ильмовка, с. Елизаветовка Лесозаводского городского округа, места установки указываются Заказчиком после подписания муниципального контракта) пожарных резервуаров (емкостей) металлических б/у объемом 50 куб. м.         (2 шт.).

Технические данные резервуара:

- Материал: стальной резервуар;

- Габаритные размеры: диаметр 2800 мм, длина 8200мм,

- Толщина стенок: 10 мм,

- Масса: 3900 кг,

- Люк В 600 мм, с крышкой – 1 шт.

Резервуары должны принадлежать Подрядчику на праве собственности, не обремененными правами третьих лиц.

2.1.2. Монтаж пожарных резервуаров в грунт предусматривает:

- Срезка растительного слоя грунта толщиной 20 см,

- разработка грунта экскаватором с последующей подчисткой дна котлована вручную,

- выполнение отсыпки площадки под резервуары толщиной не менее 50 мм,

- доставка двух пожарных резервуаров и временные опоры для них,

- установка корпуса резервуара в проектное положение. 

- выполнение обратной засыпки емкостей песко-грунтовой смесью с послойным уплотнением. Уплотнять смесь следует до его естественной плотности              1,6 – 1,7 т/м3. 

Во время уплотнения необходимо заполнять емкости водой до уровня уплотняемого грунта для равномерного распределения напряжений в корпусе емкостей.

- при достижении отметки – 1,7 м смонтировать металлическую смотровую шахту емкости. Страповка шахты. 

- выполнить оставшуюся часть обратной засыпки с отм. – 1,7 м до 0. Засыпав и утрамбовав грунт над емкостью на высоту 1,2 – 1,5 м при помощи бульдозера.

- выполнение отмостки вокруг шахты.

2.2. Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, отвечающими качественным характеристикам, применяемым к данному виду материалов, принадлежать Подрядчику на праве собственности, не обремененными правами третьих лиц. Требования к пожарным резервуарам представлены в п. 2.1.1. настоящего технического задания.

3. Обязательные требования
3.1. Подрядчик при выполнении работ согласовывает  закрытие дорожного движения с ОГИБДД МО МВД «Лесозаводский».

3.2. Перед выполнением работ производится установка ограждения и временных дорожных знаков в местах производства работ. Подрядчик самостоятельно оформляет ордер на производство и выполнение земляных работ в администрации Лесозаводского городского округа и иных, заинтересованных организациях, в установленном порядке.

3.3. Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать ГОСТ 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», а условия их применения – ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

3.4. Работы должны быть выполнены силами и за счет средств Подрядчика (привлечение субподрядной организации по согласованию с Заказчиком).

3.5. При сдаче выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.6. При приемке выполненных работ производится освидетельствование работ в натуре. При необходимости производят дополнительные испытания. 
3.7. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью и порчу имущества третьих лиц, причиненных по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, согласно муниципального контракта и действующего законодательства.
________________________
