3
2

                                                                                                          Приложение 1
                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                        Лесозаводского городского округа 
                                                                                               от 05.08.2015 № 1034                                                                                                 
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Реконструкция (модернизация)  котельной № 1 
замена котла № 4 КВГМ 30-150)

в г. Лесозаводске Приморского края в 2015 году

1. Общие положения.
           Подрядчик за счет собственных средств должен приобрести водогрейный котел  КВГМ 30-150 или водогрейный котел с аналогичными характеристиками и выполнить работы по его монтажу в здании котельной № 1 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 29-б. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. До  начала  строительно-монтажных работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   (Постановление   Правительства   РФ   от   13.08.97г.   №1013   «Об  утверждении  перечня   товаров,  подлежащих   обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», Постановление Госстроя РФ от  01.12.2009г. №982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).

Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Используемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет и передается Заказчику по акту передачи.

Настоящее Техническое задание на установку водогрейного котла тепловой мощностью 30 (35) Гкал/ч (МВт) разработаны на основании, ГОСТ 21563-93 «Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования», ГОСТ 25365-82 «Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции», ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования».

Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» в форме сертификации или декларирования соответствия.

Монтируемый водогрейный котел должен удовлетворять настоящим требованиям, требованиям действующих стандартов, правил и нормативно-технических документов Российской Федерации.

Подрядчик в составе технико-коммерческого предложения должен предоставить референс-лист,  введенных в эксплуатацию аналогичных котлоагрегатов.
2. Общие требования.
Котел № 4 (КВГМ 30-150)  обеспечивает город и собственные нужды теплоносителем на систему отопления. Режим работы котельной – круглосуточный с отпуском тепла по температурному графику. Одновременно в работе в пиковый режим находятся два водогрейных котла. Суммарная мощность котельной на отопление составляет - 34 Гкал/ч

Основное и резервное топливо для водогрейного котла – топочный мазут марки М-100.

Местонахождение объекта – Российская Федерация, Приморский край г.Лесозаводск, ул. Пушкинская, 29-б 

Водогрейный котел предназначен для выработки тепловой энергии в систему отопления воды  при сжигании, в качестве основного (расчетного) топлива топочного мазута. Характеристики котлоагрегата представлены в Таблице 2.

Основным топливом для работы водогрейного котла служит топочный мазут марки М-100.  Подача мазута к водогрейному котлу осуществляется от существующего станционного мазутного хозяйства. Характеристика топочного мазута марки М-100 представлена в таблице 1.    

          Монтируемый водогрейный котел должен быть поставлен по серийной номенклатуре с экранированной топочной камерой, конвективным пучком, газоплотный. Предназначен для работы под наддувом, оборудован мазутной горелкой и котельно-вспомогательным оборудованием.

 Таблица 1 – Характеристика топочного мазута марки М-100.

	Наименование параметра
	Значение

	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с, не более 
	50

	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более
	6,80

	Зольность, %, не более, для мазута:

- малозольного

- зольного
	0,05

0,14

	Массовая доля механических примесей, %, не более
	1,0

	Массовая доля воды, %, не более
	1,0

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	Отсутствие

	Массовая доля серы, %, не более:


	0,50 ÷2,00

2,50 ÷ 3,50

	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более
	10

	Температура вспышки, °С, в открытом тигле не ниже
	110

	Температура застывания, °С, не выше
	25

	Температура застывания для мазута из высокопарафинистых нефтей, °С, 
	42

	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы, %:

0,50. 1,00, 1,50, 2,00

2,50, 3,00, 3,50
	40530

39900

	Плотность при 15 °С. кг/м3, (определяется обязательно) не более
	Не нормируется.


3. Характеристика водогрейного котла.
Таблица 2  – Технические характеристики водогрейного котла.
	Наименование показателя
	Значение

	Номинальная теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт)
	30 (35)

	Номинальная температура сетевой воды на входе в котел, °С
	70, не менее

	Температура сетевой воды на выходе из котла, °С
	150, не более

	Номинальный расход сетевой воды через котел, т/ч
	определяется

Подрядчиком

	Диапазон изменения расхода сетевой воды через котел (мин./макс.), т/ч
	определяется

Подрядчиком

	Номинальное давление сетевой воды на входе в котел, МПа (изб)
	1,6 не менее

	Гидравлическое сопротивление котла по стороне сетевой воды, МПа
	0,2  не более

	Суммарное аэродинамическое сопротивление, кг/м2
	определяется

Подрядчиком

	Диапазон регулирования теплопроизводительности котла, %
	от 20 до 100

	Основное и резервное топливо, топочный мазут
	марка М-100

	Давление мазута на подводе к котлу (до регулирующего клапана), МПа (изб)
	2,5

	Температура мазута на подводе к котлу, °С
	110

	Расход мазута, кг/ч
	определяется

Подрядчиком

	Расход воздуха к горелкам (при температуре воздуха 30 °С), м3/ч
	определяется

Подрядчиком

	Минимальная температура воздуха к горелкам, °С
	определяется

Подрядчиком

	Расход уходящих газов, м3/ч
	определяется

Подрядчиком

	Температура уходящих газов, °С
	определяется

Подрядчиком

	КПД котла при работе на мазуте, %
	90,0, не менее

	Максимальная удельная концентрация оксидов азота (NOx) в уходящих газах при сжигании мазута, мг/нм3
	250, не более

	Максимальная удельная концентрация оксидов серы (SOx) в уходящих газах при сжигании мазута, мг/нм3
	1200, не более

	Максимальная удельная концентрация окиси углерода (СО) в уходящих газах при сжигании мазута, мг/нм3
	150, не более


4. Требования к технологии сжигания и защите окружающей среды.
Технология сжигания мазута в монтируемом водогрейном котле должна исключать различного рада отложения на поверхностях нагрева котла, а также быть выполнены мероприятия по исключению протекания сернокислотной коррозии на поверхностях нагрева котла. Водогрейный котел должен обеспечивать нормативные значения вредных выбросов в уходящих газах. Требования к  значениям вредных выбросов в уходящих газах котла указаны в Таблице 2.

Растопка котла должна производиться с помощью запально-защитного устройства, работающего на стороннем природном газе.

5. Требования к конструкции
Водогрейный котел должен состоять из топочного, конвективного блоков, оборудован горелочным устройством для сжигания топочного мазута. На котле должны быть предусмотрены места для отбора импульсов к датчикам давления: уходящих газов, воздуха, сетевой воды, давления в топке, температуры и пробоотборники дымовых газов на анализ.

Конструкция котла должны быть предусмотрены необходимые лестницы и площадки для возможности обслуживания оборудования и арматуры при эксплуатации.

Конструкция водогрейного котла, его вспомогательное оборудование и система автоматического управления должны обеспечивать устойчивую работу на расчетном топливе в диапазоне теплопроизводительности от 30 до 100%.

Водогрейный котел должен иметь низкую тепловую инерционность, позволяющую осуществлять быстрый пуск и выход на номинальную тепловую мощность, должен обладать высокой устойчивостью к термоударам, должен быть оснащен устройствами для подключения датчиков КИПиА, обеспечивающих измерение и фиксацию всех используемых в системе автоматического управления технологических параметров и сигналов.

Конструкция водогрейного котла должна соответствовать категории сейсмичности 3 по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмичности атомных станций». Предусматривать дренирование поверхностей нагрева и трубопроводов, а также возможность проведения предпусковых, эксплуатационных водных, химических промывок и консервации. Водогрейный котел должен иметь устройство очистки поверхностей нагрева от наружных загрязнений.

6. Требования безопасности.
Конструкция водогрейного котла должна обеспечивать его безопасную работу в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116).

Водогрейный котел должен быть оснащен предохранительными клапанами, устанавливаемыми на выходном коллекторе. Выбор типа и количества предохранительных клапанов должен выполняться в соответствии с требованиями ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», НП-046-03.

Водогрейный котел со вспомогательным оборудованием и трубопроводные системы в границах котла должны иметь тепловую изоляцию, обеспечивающую в соответствии с ПТЭ ЭСиС РФ, РД 34.03.201-97, СНиП 41-03-2003 температуру на поверхности тепловой изоляции:

для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений не выше 45 ºС при температуре окружающей среды 25 ºС;

для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне не выше 55 ºС (при металлическом покровном слое) при температуре окружающей среды +26,5 ºС.

Водогрейный котел должен быть плотным и должен исключать возможность выброса газов в помещение котельной или в окружающую среду. Площадки обслуживания котла должны иметь покрытие из рифленой листовой стали. Вращающиеся детали машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала.

Уровни шума на рабочих местах не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83.Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания не должен превышать 80 дБА. Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.012-2004.

Котел и его элементы должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001, органы управления должны иметь символы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.040-78.
7. Требования к надежности и ресурсам.
Средняя наработка водогрейного котла на отказ должна составлять не менее 3000 ч. Установленный срок службы между капитальными ремонтами не менее 5 лет. Полный назначенный срок службы не менее 20 лет, при средней продолжительности работы котла в год 3000 часов с номинальной теплопроизводительностью.

Для отдельных сборочных единиц и деталей котлов средний срок службы до списания должен соответствовать ГОСТ 24005-80.

Конструкция котла и вспомогательного оборудования и качество их изготовления должны обеспечить надежную и экономичную работу с учетом длительности полного цикла капитального ремонта.
8. Требования к автоматизированной системе управления.
Технологические алгоритмы контроля, автоматического регулирования и логического управления котлом, технологических защит, дистанционного управления, предупредительной и аварийной сигнализации, текущей регистрации, регистрации отклонений и регистрации событий должны обеспечивать надежную работу оборудования.

Автоматическая система управления (АСУ) котла должна соответствовать требованиям законодательства РФ, иметь разрешения Ростехнадзора и заключения экспертизы промышленной безопасности. Контроллер АСУ и применяемые датчики технологических параметров должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений (утверждены как тип средств измерений) и допущены к применению в РФ, иметь экспертное заключение, подтверждающее соответствие отраслевым требованиям. 

В устанавливаемой АСУ должна быть обеспечена сигнализация о возгорании отложений в газоходах вводимых в действие водогрейных котлов и воздухоподогревателей, а также учтено следующее;

применены манометры МП-3У или МП-4У с резьбой штуцера М 20 ( 1,5 

применены малогабаритные датчики давления АИР-10SH с резьбой штуцера М 20 ( 1,5 и штепсельным разъемом ШР22;

применены датчики температуры ТПУ-0304/М1 с посадочной резьбой М 20 ( 1,5 и штепсельным разъемом;

применены термопреобразователь ТСП-03 соответствующей длины;

все датчики давления должны быть укомплектованы бобышками, датчики температуры – бобышками и защитными гильзами с соответствующими резьбами и длинами;

9. Требования к экономичности

Значение КПД брутто ВК при номинальной теплопроизводительности, номинальных параметрах сетевой воды на выходе из котла и температуре дутьевого воздуха 30 °C должно быть не менее значений, указанных в (Таблице Технические характеристики водогрейного котла).

Расчетное тепловыделение в окружающую среду через наружные поверхности водогрейного котла не должны быть более 105 000 Вт при температуре воздуха 25 °C в помещении, где установлен котел.
10. Требования к маневренности

Конструкция ВК, его вспомогательное оборудование и система автоматического управления должны обеспечивать возможность регулирования теплопроизводительности в диапазоне от 20 до 100%.

Время растопки ВК из холодного состояния не должно превышать 1,5 ч. Время растопки ВК указывается в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Конструкция ВК должна обеспечивать возможность механизированного ремонта ВК и его составных частей и соответствовать требованиям НТД по ремонтопригодности котлов. Компоновка котла и котельно-вспомогательного оборудования должна обеспечивать проведение ремонтных работ. Конструкция котла должна обеспечивать доступность для осмотра и ремонта всех необходимых элементов котла.

Комплект технической документации на котел должен включать «Инструкцию по ремонту и обслуживанию котла», включающую:

техническое описание ВК с характеристикой его основных частей и узлов;

чертежи основных элементов поверхностей нагрева и других элементов собственно ВК по перечню, согласованному со специализированной по ремонту организацией заказчика;

раздел «Ремонт ВК», выполненный в составе технического проекта и уточненный при разработке рабочих чертежей;

технические условия на ремонт составных частей (элементов) ВК и нормы расхода запасных частей и материалов.

12. Требования к маркировке

Котел должен иметь фирменную табличку установленной формы в соответствии с правилами Ростехнадзора РФ.

Комплектующее оборудование должно быть снабжено фирменными табличками или товарными знаками предприятий-изготовителей в соответствии с требованиями НТД на это оборудование. Комплектующие изделия также должны иметь фирменную табличку или товарный знак в соответствии с требованиями НТД на эти изделия. 
13. Требования к комплектности котла ( приведена в таблице 3).

Таблица 3 – Комплектность водогрейного котла.

	Наименование
	Количество

	Блоки топочной части в газоплотном исполнении
	комплект

	Блоки конвективной части в газоплотном исполнении
	комплект

	Плита фронтовая
	комплект

	Трубная система котла с арматурой в пределах поставки котла
	комплект

	Технологические трубопроводы с предохранительной и запорно-регулирующей арматурой в пределах границы поставки котла. Ответные фланцы на границах поставки
	комплект

	Трубопроводы дренажей,  воздушников, продувок, и отборов проб в пределах котла (включая арматуру)
	комплект

	Площадки и лестницы
	комплект

	Газоходы с арматурой в пределах котла
	комплект

	Воздуховоды с арматурой в пределах котла
	комплект

	Арматура и детали крепления
	комплект

	Гарнитура котла (лючки, лазы и пр.)
	комплект

	Наружная и внутренняя обшивка/изоляция
	комплект

	Установка очистки поверхностей нагрева с устройствами установки
	комплект

	Специальные инструменты и приспособления для монтажных, пусковых работ и ремонта (комплект на площадку)
	комплект

	Комплект расходных материалов и запчастей для эксплуатации в течение гарантийного периода, 
	комплект

	ЗИП на двухлетний гарантийный период эксплуатации
	комплект

	Комплект запасных мазутных форсунок
	комплект

	Вентилятор дутьевой, включая: электродвигатель, направляющий аппарат, электропривод направляющего аппарата
	комплект

	Калориферы котла для подогрева воздуха, подаваемого на сжигание
	Комплект 1) См. примечание

	Горелочное устройство для работы на мазуте без станции подготовки и подачи мазута
	комплект

	Мазутная горелка ГМПВ-40 м с высоким  КПД
	комплект

	Каждую горелку оснастить узлом подачи растопочного газа к запально-защитному устройству и баллоном сжиженного газа
	комплект

	КИП (для измерения, автоматики, сигнализации защит и блокировок) в пределах поставки котла
	комплект

	Кабельные соединения (кабели) в рамках границы поставки оборудования
	комплект

	Главный монтажный материал (импульсные трубные линии КИП, арматура КИП, стенды датчиков,).
	комплект

	Распределительный щит для подключения электропотребителей.
	комплект

	Система управления АСУ котла в составе: шкаф управления котлом, логические контроллеры, программное обеспечение, коммуникационный интерфейс, местная операторская/инженерная станция.
	комплект

	Ноутбук, преобразователь интерфейса RS485/USB и комплект фирменного ПО «Конфигуратор М110»
	комплект

	Документация монтажная, эксплуатационная, разрешительная, поставляемая комплектно с котлом, в том числе:
	комплект

	Технические условия на изготовление и поставку
	комплект

	Декларация о соответствии котла требованиям ТР ТС 032/2013
	комплект

	Сертификат соответствия на котел
	комплект

	Паспорт котла
	комплект

	Заводская табличка по ГОСТ 12971-67
	комплект

	Руководство по эксплуатации
	комплект

	Руководство по ремонту
	комплект

	Инструкция по хранению котла
	комплект

	Инструкция по монтажу
	комплект

	Сборочные чертежи, необходимые для монтажа
	комплект

	Монтажные (установочные) и обмуровочные чертежи, включая общие виды блоков с отправочными каркасами, а также сборочные чертежи экранов или схемы контроля сопрягаемости с указанием маркировки блоков ограждающих газоплотных панелей, прошедших контроль сопрягаемости, и их опись
	комплект

	Паспорта и инструкции по эксплуатации вспомогательного оборудования котла
	комплект

	Примечания:

1) Необходимость применения и поставку калорифера котла для подогрева воздуха определяет завод-изготовитель котла.

Объем комплектации не должен ограничиваться перечисленными выше требованиями (в случае необходимости) и должен быть достаточным для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации котла во всех требуемых режимах работы.

Комплектность поставки ВК подлежит уточнению при согласовании Поставщиком.

Сроки предоставления Поставщиком документации, поставляемой комплектно, определяются по согласованию с Заказчиком.


14.  Комплектность и требования к документации.
Конструкторская документация, предоставляемая Подрядчиком Заказчику в т.ч.:

- комплект документов на устанавливаемый водогрейный котел, с указанием типа оборудования, технических характеристик, количества, фирм-производителей;

- описание, характеристики котла, включающие расчеты или сводные таблицы результатов расчетов по котлу: тепловые, аэродинамические (в рабочем диапазоне нагрузок при работе на топочном мазуте, в том числе минимальное и максимальное значение давление и температуры мазута перед форсункой, часовые расходы топочного мазута);

- PI-диаграммы котла;

- чертежи общего вида размещения котла и вспомогательного оборудования (компоновка котла с присоединительными размерами по оборудованию и трубопроводам);

- установочные чертежи вспомогательного оборудования в объеме комплекта поставки, включая электротехническое оборудование;

- общие виды помостов и лестниц;

- тепловые перемещения на границах присоединений, допускаемые нагрузки;

- требования к качеству сетевой воды;

- механизация ремонтных работ (чертежи, описание);

- описание, схемы электротехнического оборудования в комплекте с котлом;

- заводские инструкции: по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию;

- данные по шуму;

- данные по тепловыделениям;

- перечень электрифицированной арматуры с указанием Ру, Ду арматуры, количества и мощности приводов.
По электротехническому оборудованию:
- структурная схема с описанием, электрическими нагрузками (номинальными и пусковыми), требования к энергоснабжению, требования к размещению;

-требования завода-изготовителя котла к оборудованию КИПиА, не поставляемого комплектно;

-технический проект тепловой изоляции и обмуровки котла со спецификацией материалов.

Оборудование должно иметь следующую разрешительную документацию, соответствующую нормам РФ:

- декларация о соответствии котла требованиям ТР ТС 032/2013;

- сертификат соответствия на котел;

- паспорт на котел;

- сертификат пожарной безопасности;

- сертификат органа метрологического надзора на средства измерения, связанных с безопасностью, охраной труда и экологией, а также средств коммерческого учета (если применимо) – средства измерения и каналы согласно обязательным требованиям ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» (сертификат об утверждении типа средств измерения);

- сертификат санитарного соответствия расходных материалов (Гигиенический сертификат).

Границы устанавливаемого оборудования:

По опорным металлоконструкциям и вспомогательному оборудованию:

- низ опорных рам, опирающихся на фундаменты, анкерные болты и закладные детали к фундаментам.

Топливо:

- фланцы/патрубки для подсоединения к мазутопроводам котла.

- фланец/резьбу для подсоединения запального газа.

Сетевая вода:

- фланец/ патрубок на входе сетевой воды в котел;

- фланец/патрубок на выходе сетевой воды из котла;

- подводящие/отводящие фланцы/патрубки для водно-химической очистки и консервации котла;

- фланцы/патрубки подвода/отвода сетевой воды на калориферы котла (в случае их применения);

- выходныефланцы/патрубки предохранительных клапанов.

Дымовые газы:

- ответные фланцы на газоотводящих патрубках котла;

- входные и выходные фланцы дымососа (в случае их применения).

Воздух:

- входные и выходные фланцы дутьевого вентилятора;

- входные фланцы топки.

Дренажи, воздушники, предохранительные устройства:

- от штуцеров на оборудовании котла до последней арматуры (включая саму арматуру) у сборников дренажей, воздушников, сбросов предохранительных устройств (место уточняется при проектировании).

Электрические соединения:

- входные зажимы комплектного распределительного щита.

Блоки и элементы водогрейного котла должны подвергаться приемочному контролю, включая все виды испытаний и контроля, предусмотренные нормативной и конструкторской документацией.

При поступлении оборудования на монтаж должна производиться проверка технического состояния товарных мест, а также, проверка комплектности товарных мест по комплектовочной ведомости. Должно проверяться техническое состояние оборудования, в том числе и комплектующего, находящегося в транспортной таре. Следует проверять отсутствие повреждений и дефектов оборудования, сохранность окраски, консервирующих и специальных покрытий, целостность пломб.

Качество оборудования, комплектующих изделий, материалов, запасных частей водогрейного котла должно быть подтверждено сертификатами качества.

ВК должен быть подвергнут приемочным испытаниям в установленном порядке и в соответствии с программой приемочных испытаний.

Приемочные испытания ВК должны производиться приемочной комиссией на месте постоянной эксплуатации после завершения монтажа и пуско-наладочных работ.

Методы контроля

Методы контроля и испытаний изготовленных элементов ВК должны соответствовать требованиям НТД, технологического процесса, программ и методик испытаний предприятия-изготовителя. Приемку и контроль на всех этапах изготовления элементов ВК осуществляют службы технического контроля предприятия-изготовителя.

Входной контроль комплектующего оборудования должен производиться по ГОСТ 24297-2013 и стандартным производственным процедурам входного контроля продукции предприятия-изготовителя.

При этом для стыковых сварных соединений коллекторов и трубопроводов, для сварных соединений труб поверхностей нагрева котла, для угловых сварных соединений применяются ультразвуковой, радиографический или иные виды контроля в соответствии с требованиями Правил, нормативно-технической документации, требованиями конструкторской документации.

Транспортирование и хранение

Транспортирование узлов и блоков котла должно допускаться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. При транспортировании должны выполняться следующие условия:

условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по ГОСТ 15150-69;

Гарантии Подрядчика

Подрядчик должен гарантировать соответствие оборудования котла настоящим техническим требованиям, техническим условиям, достижением гарантийных показателей при соблюдении указанных условий при монтаже, пуске, наладке и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации котла – 24 месяца с даты подписания сторонами Акта о проведении комплексного опробования.

Подрядчик должен гарантировать проведение за свой счет доводочных, ремонтно-восстановительных работ (за исключением планово-предупредительных ремонтов) в течение гарантийного срока эксплуатации, а также замену деталей, вышедших из строя по причине их не кондиции или преждевременного износа.

Основными гарантийными показателями являются:

тепловая мощность;

температура сетевой воды на выходе из котла;

расход топлива;

КПД (брутто);

гидравлическое сопротивление котла;

уровень шума на расстоянии 1 м от обшивки;

содержание в уходящих газах вредных выбросов (оксидов азота, оксидов серы, окиси углерода).

Подрядчик несет ответственность за примененные им технические и технологические решения. В случае если третья сторона предъявит иск Заказчику в связи с нарушением ее патентных прав относительно конструкции любого из элементов котельной установки, Поставщик возместит Заказчику расходы, связанные с предъявлением такого иска.

В течение назначенного ресурса котла (суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация котла должна быть прекращена независимо от его состояния) Подрядчик должен обеспечивать сервисное обслуживание.
15.  Основные требования к горелке ГМПВ-40м


Наименование и технические характеристики

1. Горелка комбинированная (мазут с вязкостью до 1000Е при 50 0С) двухблочная

Модель: ГМПВ-40м

Технические характеристики:

- максимальная мощность: до 39 500 кВт;

- регулирование мощности:

Конструктивные характеристики:

Корпус горелки:

- стальной корпус;

- голова сгорания с соплом из нержавеющей стали;

внимание: розжиг на мазуте осуществляется газовой (пропан-бутан) пилотной линией (баллон пропан-бутан в комплект поставки не входит);

- регулятор расхода воздуха на горение с сервоприводом;

- регулятор расхода жидкого топлива  с сервоприводом;

- трансформатор розжига запальной горелки;

- электроды розжига запальной горелки;

- форсунка;

Отдельно стоящий вентилятор  эффективной конструкции с электродвигателем 160 кВт.

Линия подачи жидкого топлива:

-топливный насос с электродвигателем,

- регулятор давления топлива,

- запорный электромагнитный клапан;

- давления топлива 35 бар;

- обратный клапан;

- топливные фильтры;

- группа безопасности по жидкому топливу;

- температура подаваемого мазута на горелку должна быть не менее 100-1100С при давлении 2,0-3,0 бар;

Электрическая панель управления горелки:

- контроллер;

- датчик температуры, другие устройства, индикаторы и реле, необходимые для надежного функционирования всей горелки;

- поставляется в собранном виде.

Установленный котел должен иметь техническую документацию на русском языке 

Котел должен соответствовать требованиям действующей в РФ нормативно-технической документации, в том числе:

	Федеральный закон от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
	О промышленной безопасности опасных производственных объектов.

	Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ 
	О внесении изменений в Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов, отдельные законодательные акты….

	Федеральный закон от
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
	Об обеспечении единства измерений.

	ТР ТС 032/2013 
	Технический регламент Таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования.

	ГОСТ 15150-69 
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов, категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов.

	ГОСТ 23170-78
	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

	ГОСТ 27303-87
	Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа.

	ГОСТ 12.1.010-76 
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	ГОСТ 12.1.003-83 
	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

	ГОСТ 12.1.023-80 
	ССТБ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин.

	ГОСТ Р ИСО 9612-2013 
	Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.

	ГОСТ 23941-2002 
	Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования.

	ГОСТ 24569-81 
	Котлы паровые и водогрейные. Маркировка.

	ГОСТ 16350-80 
	Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

	ГОСТ Р 50831-95 
	Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования.

	ГОСТ 15.005-86 
	Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

	ГОСТ 21563-93 
	Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования.

	ГОСТ 25365-82 
	Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции.

	ГОСТ 12.4.040-78 
	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

	ГОСТ Р 12.4.026-2001 
	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

	ГОСТ 12.1.012-2004 
	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

	ГОСТ 10198-91 
	Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
	Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116).

	НП-031-01
	Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

	НП-045-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

	НП-046-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии

	РД 34.03.201-97 
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	РД 34.20.591-97
	Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования.

	РД 10-249-98
	Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пора и горячей воды.

	РД 153-34.1-35.137-00
	Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

	РД 24.031.120-91 
	Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля.

	РД 34.20.501-95
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

	СП 89.13330-2012
	СНиП II-35-76 Котельные установки.

	СП 131.13330.2012 
	СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

	СП 28.13330.2012 
	СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

	СП 20.13330.2011 
	СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

	СП 41-103-2000 
	Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

	СП 61.13330.2012 
	СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	СТО ЦКТИ 10.002-2007 
	Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллектора стационарных котлов. Общие технические требования к изготовлению.

	СТО 70238424.27.100.010-2011 
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.

	СТО 70238424.27.100.018-2009 
	Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

	ОСТ 108.002.128-80 
	Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло-гидродинамического оборудования. Основные положения и типовые договоры.

	СО 34.35.101-2003 
	Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.

	СО 153-34.20.120-2003
	ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7.


Перечень применяемых сокращений

АВР – Автоматическое включение резерва

АСУ– автоматизированная система управления;

АЭС – атомная электростанция

ВК – водогрейный котел;

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПРК – пускорезервная котельная

ПТЭ ЭСиС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

РФ – Российская Федерация

ТТ –Технические требования
16. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. 

Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет и передается по акту.

17. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

          Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.
           18.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

а) СНиП  3.05.03.-85 «Тепловые  сети»

б) СНиП 41-03-2003 «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов»;

в) СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

г) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

д) Правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок.

е) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

ж) Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

з)  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390);

 -123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

и) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.
19. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В обязательном порядке вызов представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ.

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.
20. Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с технологией приемки;

- акты гидравлических испытаний.

- акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

- акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

  21. Виды и объемы работ

	№

п./п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1.


	Реконструкция (модернизация) котельной № 1 (замена котла № 4 КГВМ 30-150) в г. Лесозаводск Приморского края


	  Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 40 т.
	1 шт.
	

	
	
	Котел КВГМ 30-150 или котел с аналогичными характеристиками, указанными в техническом задании (приложение1)
	1 шт.
	Приобретается Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств. В комплекте с оборудованием, указанным в техническом задании (приложение1)


