3
10

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 22.08.2016  № 1190                                          
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей 
 котельной № 1, на участках ТК2- ТК3, ТК33- ТК60 
в Лесозаводском городском округе Приморского края в 2016 году

           1.  Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. До  начала  строительно-монтажных работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   (Постановление   Правительства   РФ   от   13.08.97г.   №1013   «Об  утверждении  перечня   товаров,  подлежащих   обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», Постановление Госстроя РФ от  01.12.2009г. №982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).

Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского 
округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура в течении 1-их суток со дня демонтажа вывозятся Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.

2. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

            До начала работ подрядная организация оформляет разрешение на  земляные  работы, представляет на согласование схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения ме5ста производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка тепловой  сети   самостоятельно и за свой счет. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

           3.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

а) СНиП  3.05.03.-85 «Тепловые  сети»

б) СНиП 41-03-2003 «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов»;

в) СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

г) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

д) Правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок.

е) Работы  выполнить в  соответствии  с  требованиями «Правил  внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского  округа», утвержденных решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА.

ж) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

з) Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

и)  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390);

 -123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

к) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4. После окончания работ в срок установленный календарным графиком проведения работ Подрядчик обязан восстановить все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства произведенные при производстве работ в соответствии с решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа» и постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 21.10.2009 № 665 «Об утверждении правил производства земляных работ, временно нарушающих благоустройство территории Лесозаводского городского округа».

5. Контроль выполнения работ производится уполномоченным лицом Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В обязательном порядке вызов представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ.

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

6.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с  технологией приемки;
- акты гидравлических испытаний.

- акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

- акт  приема - передачи  металлолома.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

7. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование материала
	Требования, предъявляемые к материалам

	
	
	Показатели, значения которых не могут изменяться
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Трубы 
	ГОСТ 30732-2006 стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки не менее 10 мм;

стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки не менее 8 мм
	

	2
	Кислород технический газообразный
	Бесцветный газ без запаха и вкуса, объемная доля кислорода, %, не менее  99,5;

объемная доля водяных паров, %, не более 0,009;

 объемная доля водорода, %, не более 0,5
	

	3
	Пропан-бутан, смесь техническая
	Смесь двух газов - пропана и бутана.  Технические характеристики: суммарное содержание бутанов и/или бутиленов, %: не менее 60; объемная доля жидкого остатка, %, не более: 1,6 (20ºС); давление насыщенных паров при 45ºС, мПа, не более: 1,6; массовая доля Н2S и меркаптановой серы, %, не более: 0,013; массовая доля сероводорода, не более: 0,003; содержание свободной воды и щелочи: отсутствует; интенсивность запаха, баллы, не менее: 3. Смесь дoлжна соответствовать ГОСТ Р 52087-2003.
	

	4
	Отводы 
	90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода  80 мм, наружным диаметром 89 мм;

90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм;

90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм
	

	5
	Задвижки
	Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)  диаметром 80 мм;

клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм;

клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с507нж  диаметром 400 мм

материал корпуса из углеродистой стали, материал диска из нержавеющей стали, управление – ручное, рабочая среда – вода, пар. 
	

	6
	Электроды Э42
	Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин. Длина стержня не более 45 см.
	

	7
	Электроды УОНИ 13/55
	Стержень изготовлен из проволоки Св-08 или Св-08А; наплавочный коэффициент — 9 г/А·ч; расход сварочных стержней на 1 кг наплавленного металла 1,6 кг.
	

	8
	Фланцы
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром  80 мм, 300мм, 400 мм


	

	9
	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб и отводов
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 273 мм., толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм., для труб диаметром 426 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм.

Материалы, используемые для изготовления пенополиуретана, должны соответствовать характеристикам и нормам пенопласта теплоизоляционного марки ППУ-345.

На поверхности не допускаются крупные трещины, раковины (размером более 1/3 теплоизоляционного слоя скорлупы) и любые посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов.

Пенополиуретан на срезе теплоизоляционного слоя должен иметь однородную мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) толщиной более 1/3 толщины теплоизоляционного слоя не допускаются.
	

	10
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не более 46 кг/см².

Морозостойкость: не менее F50
	

	11
	Вода техническая
	Содержание органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов не должно превышать 10 мг/л; должны отсутствовать  пленки нефтепродуктов, жиров, масел; должны отсутствовать  окрашивающие примеси;
	

	12
	Плита перекрытия  каналов
	Плита перекрытия   П 15-8, серия 3.006.1-2.87,

Марка бетона не  менее  В25 (М350), объем 0,66 м3, расход арматуры не менее 54,3 кг
	

	13
	Плита перекрытия тепловой камеры
	Плиты перекрытия ВП-43-12 с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м2  
	

	14
	Смесь песчано-гравийная природная
	Зерен гравия в природной песчано-гравийной – не более 10%, по массе – не более 90%, крупность зерен гравия – не более 70мм
	

	15
	Битумы 
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90, БНД 90/130. Должен быть малоопасен, класс опасности 4. Битум нефтяной строительный марки БНД-60/90, 90/130. Битум обладает  следующими характеристиками: .

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С от 61 до 130, при 0 °С, не менее от 20 до 28.

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43.

Растяжимость, см, не менее 55 при 25 °С и не менее 3,5 при 0 °С.

Температура хрупкости, °С, не выше минус 15.  Температура вспышки, °С, не ниже 230. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5.
	

	16
	Керосин
	Для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	

	17
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	Готовое изделие, получаемое ковкой или горячей объёмной штамповкой с формообразующей полостью штампа в виде квадрата, массой 1,8кг
	

	18
	Бруски обрезные хвойных пород
	Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

Параметр шероховатости поверхности пиломатериала: не более 1250 мкм.

 Длина: от 4 до 6,5 м; ширина: от 75 до 150 мм; толщиной от 40 до 75 мм; сорт не ниже III
	

	19
	Асфальтобетонные смеси дорожные
	Мелкозернистая, гравийная, марка II, асфальтобетонная смесь с наибольшим размером зёрен не более 20 мм. Плотная асфальтобетонная смесь с содержанием гравия : от 40 % до 50 %.
	

	20
	Установка камней бортовых 
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200), раствор кладочный цементный марки 100


	

	21
	Люки смотровые
	Марки ППЛ-Т, ППЛ-С  ГОСТ 3634-99

Вес: от 49 до 53 кг., номинальная нагрузка – не менее 125 кг, высота крышки 40 мм  
	

	22
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.30.18, марка бетона не ниже  В30, объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	


7. Виды и объемы работ

	№

п./п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	I. Капитальный ремонт тепловых сетей котельной № 1, участок ТК2-ТК-3 ,

г. Лесозаводск  Приморского края

	1.
	Капитальный ремонт тепловых сетей

	1.1.
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0228

	1.2.
	Разборка асфальтобетонных  покрытий тротуаров толщиной до 4 см.


	100 кв. м
	0,006

	1.3.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63)куб.м., группа грунтов 3
	1000 м3
	0,38412

	1.4.
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,115236

	1.5.
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм
	100 м трубопровода
	2,64

	1.6.
	Возврат-металлолом
	т
	15,8

	1.7.
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3
	29,7

	1.8.
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм
	1 км
	0,264

	1.9.
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 273 мм
	1 присоединение
	2

	1.10.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводов)
	т
	0,235 (27*8+1,9*10)

	1.11.
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	шт
	6

	1.12.
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм
	шт
	6

	1.13.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	12

	1.14.
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	шт
	23

	1.15.
	Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт
	23

	1.16.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,3955

	1.17.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	3,955

	2.
	Благоустройство

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,06

	2.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,0528

	2.3.
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	6,4416

	2.4.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	0,038

	2.5.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см 
	100 м2
	0,06

	2.6.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,06

	2.7.
	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	м
	6

	3.
	Тепловая камера

	3.1.
	Демонтаж  плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	шт
	3

	3.2.
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	шт
	3

	3.3.
	Люки чугунные легкие
	шт
	2

	3.4.
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3
	м3
	5,26

	4.
	Прочие работы

	4.1.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	т
	15,8

	4.2.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	т
	15,8

	4.3.
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	т
	15,8

	II. Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №1, участок ТК33-ТК-60 ,

г. Лесозаводск  Приморского края

	1.
	Капитальный ремонт тепловых сетей

	1.1.
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,06

	1.2.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,307878

	1.3.
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,092364

	1.4.
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм
	100 м
	2,116

	1.5.
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3
	13,754

	1.6.
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
	шт
	2

	1.7.
	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм
	шт
	2

	1.8.
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм
	1 км трубопровода
	2,116

	1.9.
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм
	1 м
	212

	1.10.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (отводов)
	1т/шт
	0,776/8

	1.11.
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 400 мм
	
	

	1.12.
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм
	шт
	2

	1.13.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт
	4

	1.14.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт
	4

	1.15.
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2   (22 шт-б/у, 13 шт-новые)
	шт
	35

	1.16.
	Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт
	13

	1.17.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,31771

	1.18.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	3,1771

	2.
	Благоустройство

	2.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	1000 м3
	0,12

	2.2.
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	14.64

	2.3.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	0,1

	3.
	Прочие работы

	3.1.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1т
	14,924

	3.2.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1т
	14,924

	3.3.
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1т
	14,924


