ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

28.02.2013 года                             г. Лесозаводск                                    	  № 612-НПА

Об утверждении Правил и условий приема

сточных вод в систему канализации

Лесозаводского городского округа

Руководствуясь Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 31.12.1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», Постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 года № 7-пг «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», Уставом Лесозаводского городского округа,

- Дума Лесозаводского городского округа

- РЕШИЛА:

- Утвердить Правила и условия приема сточных вод в систему канализации Лесозаводского городского округа (приложение 1).

- Утвердить Нормативы предельно-допустимых концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, сбрасываемых в систему канализации города Лесозаводска, эксплуатируемых ОАО «Электросервис» (приложение 2).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Диденко).

Глава Лесозаводского городского округа                                                 Н.Н.Воробьев

Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 28.02.2013 года  № 612-НПА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

  - Настоящие правила направлены на обеспечение охраны водоемов от загрязнения

сточными водами, предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод от абонентов в систему коммунальной канализации города Лесозаводска (далее система канализации).

  - Правила составлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,

«Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», Постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 года № 7-пг «Об утверждении Порядка взимания с предприятий и организаций платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

  - Настоящие правила являются обязательными для всех действующих, проектируемых, реконструируемых (расширяемых) предприятий и организаций  (именуемых далее - Абоненты), сбрасывающих сточные воды в систему канализации, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

  - Сброс сточных вод в систему канализации допускается только при наличии разрешения на сброс, договора на отпуск воды и прием сточных вод между Абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ). При отсутствии указанных документов пользование системами канализации считается самовольным.

  - Сточные воды Абонентов, допускаемые к приему в систему канализации должны по качественному и количественному составу соответствовать нормативам предельно-допустимых концентраций, установленным решением Думы Лесозаводского городского округа.

  - Расчеты Абонентов с организацией ВКХ за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ  в пределах  и сверх установленных лимитов и нормативов водоотведения  и сброса загрязняющих веществ производятся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 года № 7-пг «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

  - Повышенная плата за превышение установленных нормативов допустимого сброса сточных вод не является компенсацией за нанесение Абонентом прямого ущерба сетям и сооружениям коммунальной канализации или водного объекта.

Статья 2. Основные требования к сточным водам абонентов,

сбрасываемых в систему канализации

  - В систему канализации могут быть приняты только такие сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений и могут быть очищены на сооружениях биологической очистки совместно с бытовыми сточными водами до требуемых нормативов.

  - Запрещается сбрасывать в систему канализации сточные воды, содержащие:

- вещества, способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на

стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка и т.д.);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы

сооружений канализации;

- вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке

сточных вод;

4) опасные бактериальные загрязняющие вещества;

5) нерастворимые масла, а также смолы и мазут;

6) биологически трудно окисляемые органические вещества;

7) только минеральные вещества;

8) биологически «жесткие» ПАВ;

9) взвешенные и всплывающие вещества в концентрациях превышающих 500мг/л;

10) вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации

(ПДК) в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования.

- Категорически запрещается сбрасывать в систему канализации:  кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, в частности: растворители, бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др., способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси.

- Запрещается сбрасывать в систему канализации:

- сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению

допустимого количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект;

- сточные воды, имеющие температуру выше 40 град. С, рН ниже 6,5 или выше

8,5, коли-индекс не более 1000, химическое потребление кислорода (ХПК) выше биологического потребления кислорода (БПК 5) более чем в 2,5 раза или биологическое потребление кислорода (БПКпол) более чем в 1,5 раза;

3) концентрированные маточные или кубовые растворы;

4) сточные воды, не загрязненные в производственных процессах (нормативно

чистые);

- залповые сбросы сточных вод (сброс сточных вод с превышением в 100 и более

раз допустимой концентрации по любому виду загрязнения (за исключение меди, по которой залповым сбросом считается превышение допустимых концентраций более чем в 1000 раз), а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 и более 12);

- грунт, строительный и бытовой мусор, а также другие производственные и

хозяйственные отходы;

- поверхностный сток с территории промышленных площадок (дождевые, талые,

поливомоечные и др.) и дренажные воды при полной раздельной системе канализации.

- В системе канализации не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ. Например: сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор, фенолы и т.д.

- Сброс сточных вод в систему канализации осуществляется через самостоятельные выпуски с устройством за пределами территории предприятия контрольного колодца. Контрольные выпуски оборудуются приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, измерительными устройствами) и в случае необходимости пломбируемыми автоматическими запорными устройствами для постоянного контроля над расходом и составом сточных вод по каждому выпуску. Не допускается объединение одним выпуском сточных вод нескольких предприятий.

- В случаях, когда количество и состав сточных вод абонентов изменяется в течение

суток, Абоненты должны устанавливать специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод.

Статья 3. Нормирование и требования к приему (сбросу) сточных вод

в систему канализации

  - Лимиты водоотведения абонентам разрабатываются организацией ВКХ и

устанавливаются Администрацией Лесозаводского городского округа с учетом:

1) фактических мощностей систем канализации;

2) необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении

бытовых сточных вод;

- соблюдения лимитов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные

объекты, установленных организации ВКХ водохозяйственными и природоохранными органами;

- проведения Абонентом мероприятий по сокращению сброса сточных вод и

загрязняющих веществ;

5) баланса водопотребления и водоотведения абонента.

  - Нормативы на сброс по составу сточных вод разрабатываются организацией ВКХ

и устанавливаются Абоненту Администрацией Лесозаводского городского округа с учетом следующих условий:

- соблюдение норм предельно-допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих

веществ в водные объекты, утвержденных для организации ВКХ природоохранными органами;

- обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных

сооружениях канализации;

- техническая и технологическая возможность очистных сооружений

канализации  очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

4) защита сетей и  сооружений системы канализации.

  - На период, необходимый Абоненту для выполнения согласованных с организацией ВКХ мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ, организация ВКХ может установить абоненту временные условия приема сточных вод, указанные в договоре.

Статья 4. Порядок контроля за сбросом сточных вод в систему  канализации

  - Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных

требований и  нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

  - Контроль за соблюдением Абонентом нормативов по составу сточных вод

осуществляется организацией ВКХ путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных колодцах.

  - Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод, проводимом

организацией ВКХ. Отбор проб сточных вод удостоверяется актом, который подписывают представители организации ВКХ и абонента.

  - Анализы контрольных проб сточных вод производятся лабораторией организации

ВКХ  или по усмотрению указанной организации в аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ другой организации (лаборатории).

  - При отборе представителем организации ВКХ контрольной пробы Абонент может

одновременно в присутствии представителя организации ВКХ отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств.

Если результаты анализов указанных проб с учетом  метрологических характеристик

методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной или аккредитованной лаборатории.

В случае если обе лаборатории аттестованы и (или) аккредитованы, то Абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

  - Абоненты обязаны систематически представлять организации ВКХ отчетные

сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса в систему канализации в соответствии с Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденных Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 02.03.1984 года №107. Периодичность представления отчетных данных и форма отчетности определяются организацией ВКХ. Руководитель Абонента несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

Статья 5. Порядок выдачи разрешения на сброс сточных вод в систему канализации

На присоединение к системе канализации новых объектов или на увеличение объема отводимых сточных вод по существующим устройствам и сооружениям заказчик (Абонент) обязан получить разрешение и технические условия на присоединение независимо от ведомственной принадлежности канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение. Разрешение и технические условия выдаются по поручению администрации Лесозаводского городского округа организацией ВКХ в соответствии с правилами определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 83.

Приложение 2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 28.02.2013 года  № 612-НПА

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ, СБРАСЫВАЕМЫХ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОАО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация, мг/куб.дм |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН, в единицах рН | 6,5 – 8,5 |
| 2. | Температура, град. С | не более 40 град. С |
| 3. | Взвешенные вещества | 108,6 |
| 4. | БПКпол | 49,0 |
| 5. | Азот аммонийный | 7,5 |
| 6. | Нефтепродукты | 0,12 |
| 7. | Нитриты | 0,08 |
| 8. | Нитраты | 40,0 |
| 9. | Фосфаты по фосфору | 1,8 |
| 10. | Сульфаты | 100,0 |
| 11. | Хлориды | 300,0 |
| 12. | Фенолы летучие | 0,008 |
| 13. | АПАВ | 1,9 |
| 14. | Железо общее | 1,09 |
| 15. | Железо растворенное | 0,25 |
| 16. | Жиры | 1,25 |
| 17. | Сульфиды | не более 1,5 |
| 18. | Сброс веществ не указанных выше, запрещен |  |
| 19. | Запрещен сброс следующих веществ: |  |
| а) | засоряющих систему канализации: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, грунт, строительные отходы, твердо-бытовые отходы, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут, биологически жесткие ПАВ; |  |
| б) | разрушающих канализационные сети и сооружения: кислоты, щелочи и др.; |  |
| в) | образовывающие в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, токсичные и горючие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары летучих ароматических соединений, растворители – бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.; |  |
| г) | концентрированные маточные растворы; |  |
| д) | сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний; |  |
| е) | нормативно-чистые сточные воды, сток с территории поверхностных площадок; |  |
| ж) | залповые сбросы производственных сточных вод с превышением в 100 и более раз допустимой концентрации по любому виду загрязнения (за исключением меди, по которой залповым сбросом считается превышение допустимых концентраций более чем в 1000 раз), а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 и более 12; |  |
| з) | радиоактивные вещества. |  |