Инициатор внесения проекта:

Главой Лесозаводского городского округа

ПРОЕКТ

ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

2021					                                                                            №- НПА

| Об утверждении Правил и условий приема сточных вод в систему канализации Лесозаводского городского округа |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

- Утвердить Правила и условия приема сточных вод в систему                     канализации Лесозаводского городского округа (приложение 1).

- Утвердить Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, сбрасываемых в систему канализации города Лесозаводск, эксплуатируемых ООО «Водосток» (приложение 2).

- Признать утратившим силу Решение Думы Лесозаводского городского округа от 28.02.2013 № 612-НПА «Об утверждении Правил и условий приема сточных вод в систему канализации Лесозаводского городского округа».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному               хозяйству (Астахов).

Председатель Думы

Лесозаводского городского округа                                                             Л.А. Толочко

Глава Лесозаводского городского округа                                                  К.Ф. Банцеев

|  | Приложение 1 к решению Думы Лесозаводского городского округа от ____.____.2021 № _____-НПА |
| --- | --- |

Правила и условия

приема сточных вод в систему канализации

Лесозаводского городского округа

Статья 1. Общие положения

- Настоящие Правила и условия (далее - Правила) направлены 
на обеспечение водоемов от загрязнения сточными водами, предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод от абонентов в систему канализации Лесозаводского городского округа.

2. Правила составлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3.Настоящие Правила являются обязательными для всех действующих,            проектируемых, реконструируемых (расширяемых) предприятий и организаций (именуемых далее Абоненты), сбрасывающих сточные воды в систему                          канализации, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

4.Сброс сточных вод в систему канализации допускается только при наличии разрешения на сброс, договора на отпуск воды и прием сточных вод между Абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства                         (далее - организация ВКХ). При отсутствии указанных документов пользование системами канализации считается самовольным.

Сточные воды Абонентов, допускаемые к приему в систему канализации, должны по качественному и количественному составу соответствовать нормативам предельно-допустимых концентраций, установленных решением Думы                              Лесозаводского городского округа.

5.Порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, порядок взимания указанной платы регламентирован разделом XV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644.

6.Повышенная плата за превышение установленных нормативов                          допустимого сброса сточных вод не является компенсацией за нанесение Абонентом прямого ущерба сетям и сооружениям канализации или водного объекта.

Статья 2. Основные требования к сточным водам абонентов, сбрасываемых  в систему канализации

- В систему канализации могут быть приняты только сточные воды,                    которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений              и могут быть очищены на сооружениях биологической очистки совместно                     с бытовыми сточными водами до требуемых нормативов.

- Запрещается сбрасывать в систему канализации сточные воды, содержащие:

- вещества, способные образовывать в централизованной системе                      водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические   растворители,  горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин  и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы          и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза                  (в том числе метилакрилат,  метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие                 жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования               для тушения возгораний);

- растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному                     показателю (pH) менее 4,5 или более 12;

- дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем                 к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях,       в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

- Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню 
и в концентрации согласно приложению № 41 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5 к указанным Правилам), медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5);

- маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы                (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных             очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической                     водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные                 смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические  реактивы и реагенты;

- любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных 
и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

- твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт 
и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

- волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, 
в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.);

- биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина;

- минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 
2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 
20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;

- сточные воды с температурой +80°С и выше.

3. В системе канализации не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых 
или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ.

4.Сброс сточных вод в систему канализации осуществляется через самостоятельные выпуски с устройством за пределами территории предприятия контрольного колодца. Контрольные выпуски оборудуются приспособлениями  (автоматическими пробоотборниками, измерительными устройствами) и в случае необходимости пломбируемыми автоматическими запорными устройствами для постоянного контроля над расходом и составом сточных вод по каждому выпуску. Не допускается объединение одним выпуском сточных вод нескольких предприятий.

5.В случаях, когда количество и состав сточных вод Абонентов изменяется 
в течение суток, Абоненты должны устанавливать специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод.

Статья 3. Нормирование и требования к приему (сбросу) сточных вод

в систему канализации

1. Лимиты водоотведения Абонентам разрабатываются организацией ВКХ 
и устанавливаются администрацией Лесозаводского городского округа с учетом:

- фактических мощностей систем канализации;

2)необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в водоотведении бытовых сточных вод;

- соблюдение лимитов сброса сточных вод и загрязняющих веществ 
в водные объекты, установленных организации ВКХ водохозяйственными 
и природоохранными органами;

- проведения Абонентом мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- баланса водопотребления и водоотведения Абонента.

- Нормативы по объему сточных вод Абонентам разрабатываются организацией ВКХ и устанавливаются администрацией Лесозаводского городского округа с учетом:

- мощностей централизованной системы водоотведения 
по транспортировке и очистке сточных вод;

- условий, установленных ООО «Водосток», в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод), принимаемом администрацией Лесозаводского городского округа;

- рационального использования Абонентами питьевой воды, а также исключения разбавления сточных вод нормативно-чистыми водами, питьевой 
и иной водой.

- На период, необходимы Абоненту для выполнения согласованных 
с организацией ВКХ мероприятий по сокращению сброса сточных вод 
и загрязняющих веществ, организация ВКХ может установить Абоненту временные условия приема сточных вод, указанных в договоре.

Статья 4. Порядок контроля  за сбросом сточных вод

в систему канализации

1.Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

2. Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется путем:

1) обследования объектов Абонента в целях проверки соблюдения требования о запрете сброса в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу 
в централизованные системы водоотведения по тем веществам, материалам, отходам и (или) сточным водам, по которым проверка соблюдения требования 
о запрете указанного сброса возможна без отбора проб сточных вод 
и последующего анализа отобранных проб;

2) отбора проб сточных вод;

3) анализа отобранных проб сточных вод.

3.Отбор проб сточных вод осуществляется представителями аккредитованной лаборатории или представителями организации ВКХ, соответствующими требованиям, предъявляемым к лицам для их допуска к отбору проб сточных вод.

4. Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод, проводимом организацией ВКХ. Отбор проб сточных вод удостоверяется актом, который подписывают представители организации ВКХ и Абонента.

5. Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется аккредитованной лабораторией.

6.При отборе представителем организации ВКХ контрольной пробы Абонент может одновременно и в присутствии представителя организации ВКХ отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной лаборатории.

В случае, если обе лаборатории аккредитованы, то Абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение 
по рассматриваемому вопросу.

7. Абоненты обязаны подавать в организацию ВКХ декларацию в отношении сточных вод, сбрасываемых с объекта. Декларация на очередной год подается до 
1 ноября предшествующего года. После подачи декларации абонент вправе не чаще 1 раза в месяц внести в нее изменения, уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации организацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию.

Статья 5. Порядок выдачи разрешения на сброс сточных вод в систему канализации

- На присоединение к системе канализации новых объектов или на увеличение объема отводимых сточных вод по существующим устройствам и сооружениям заказчик (Абонент) обязан получить разрешение и технические условия 
на присоединение независимо от ведомственной принадлежности канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение.

- Разрешение и технические условия выдаются по поручению администрации Лесозаводского городского округа организацией ВКХ в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83.

|  | Приложение 2 к решению Думы Лесозаводского городского округа от ___.___.2021 № ___-НПА |
| --- | --- |

Нормативы

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах абонентов, сбрасываемых в систему канализации города Лесозаводск, эксплуатируемых

ООО «Водосток»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 141,3 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полное) | 55,6 |
| 3 | Азот аммонийный | 11,9 |
| 4 | Фосфаты | 1,0 |
| 5 | Фенолы | 5 |
| 6 | Анионные поверхносто-активные вещества (АПАВ) | 10 |
| 7 | Нефтепродукты | 10 |
| 8 | Железо | 5 |
| 9 | Хлориды | 1000 |
| 10 | Сброс веществ, не указанных выше, запрещен |  |